市长大厦年度消防维保服务项目比选公告

为保障市长大厦消防系统的正常运行，本着公平、公开、公正的原则，拟对市长大厦年度消防维保服务项目进行公开比选，相关信息公告如下：

一、项目名称：市长大厦年度消防维保服务项目

二、采购单位：广州中国市长大厦管理有限公司

三、采购范围、内容：

确定一家消防维保单位，对市长大厦消防系统进行维保，确保整套系统及其设备（设施）随时处在安全良好的工作状态，确保其能正常运行和完好率100%的目标，确保其能正常运行并符合公司消防管理和公安消防监督部门对消防安全重点单位消防系统维护保养的要求。（维保内容及清单详见招标人需求）

四、服务期限：2年，自2022年1月1日至2023年12月31日。合同双方权利和义务、合同的期限、费用计取方式、支付方式等详见后附的合同文件。

五、招标资格要求

1、投标人具有独立法人资格，营业执照在有效期内；

2、投标人应为在中华人民共和国内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；

3、投标人具有二级或以上消防维护保养资质证书（在有效期内）；

六、确定中选人方式：

1、本项目招标采用经资格审核有效后，以综合评分方法确定中选候选人。

2、确定中标候选人：1）开标：由招标人组织开标工作并形成相关记录。2）资格审查：招标人将按照附表四的评审内容对各投标人的投标资格审核审查。3）技术评审：招标人根据各投标人提供的维保方案，从针对性、专业性、技术性、操作性及可行性等方面在[0–20分]区间进行技术评分。4）商务评分：招标人根据各投标人提供的企业综合资信情况及过往类似业绩情况，从[0-10分]区间进行商务评分，本项总分10分；5）经济评审：依据各投标人的投标总报价作为评审价，取最低投标总价作为基准价，各投标人统一按下列公式计算经济评审得分，经济评审权重70%。价格评分=（基准价÷评审价）×100，经济评审得分=价格评分*60%；附件6和附件7的报价表占10%。6）综合汇总得分：经资格审核以及报价修正后，根据技术评审、商务评审及经济价格评审得分汇总最后综合得分，根据得分从高到低的排名确定候选人顺序：综合得分最高者为第一中选候选人，次高者为第二中选候选人，依次类推。综合得分相同的，按经济得分由高到低顺序排列。综合得分且评审价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；综合得分、经济得分和技术得分均相同的，由评标委员会抽签确定投标人名次。

3、在报价中，如出现算术错误，则根据单价修改总价原则，以综合单价为依据，累加工程数量重新修订其合计金额，最后汇总修正后的投标总报价，各投标人须接受该种修正，否则视为不完全响应采购将作为无效标书予以拒绝。

4、评审小组认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价（低于投标控制价30%），有可能影响咨询服务质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审小组认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

5、开标、评标全过程由招标人组织的纪检监察人员现场见证。

6、中选通知：在评标工作完成后5 个工作日内，我司将书面通知中选单位，未中选单位将不另行书面通知。

七、限价要求

本招标采用合同固定总价包干，以限价竞标方式进行，（投标总价限价为￥176，000.00元（不含税），大写：壹拾柒万陆仟元整），各投标人严格按照招标人提供的维保内容在限价范围内进行报价（招标人提供的维保工作内容仅作为本次招标工作的参考，可能会和实际合同执行内容有差别，各投标人须自行查勘项目实际情况，并自行承担因招标人提供的维保项目报价清单和实际合同执行内容存在偏差所造成的风险及责任）。

八、投标文件编制及封装要求

各投标人须于采购人公布的投标文件递交截止时间前将以下文件密封提交至广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼办公室，逾期递交不予受理。

1、投标函（提供原件，格式见附表一）；

2、法定代表人证明书及授权委托书（提供原件，格式见附表二或按广州市工商行政管理局监制的标准格式）；

3、法定代表人身份证复印件；

4、有效《营业执照》复印件；

5、有效消防设施维护保养二级或以上资质文件复印件；

6、消防维保服务方案；

7、企业资信、业绩等证明材料；

8、密封完好的报价单（格式见附表三）；（须按招标人提供的固定格式在限价范围内填报，不按格式填报或超出限价范围报价将被视为无效报价而作废标处理）；

9、附件6及附件7报价表（此表报价作为市长大厦维保项目外的报价表）

投标文件数量：正本一份，副本一份

九、报名、领取、递交招标文件时间及注意事项

1、所有投标文件须加盖公章密封递交，密封口加盖骑缝章；

2、以上资料如采购单位有提供格式的应严格按格式要求填报，如未提供格式的，则申请人自行制定格式，密封递交。

3、报名及领取招标文件时间、地点：2021年 12月 9日 ～2021年 12月10日（不含节假日）；上午8:30至12:00，下午14:00至17:00。广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼财务部（未参加报名的单位递交的投标文件不予接收）。

4、投标文件递交时间：2021年 12月 17日上午09:00至10:00整。

5、投标文件递交截止时间：2021年12月17日上午12:00整，逾期递交招标人有权不予受理。

采购单位：广州中国市长大厦管理有限公司

联 系 人：涂先生

联系电话：87551816；

日    期：2021年12月9日

采购人需求

为切实保障本大厦消防设备的正常运行，做好日常维护保养工作，大厦消防系统维护保养项目需求如下：

一、资质要求

提供消防系统工程维修保养项目所需的资质证件（必须有二级以上消防维护保养资质）及营业执照。

二、大厦消防系统维护保养范围

1、室内消火栓系统；

2、自动喷水灭火系统；

3、火灾自动报警系统；

4、消防电话、广播系统；

5、防、排烟系统；

6、防火卷帘系统；

7、七氟丙烷气体自动灭火联动系统；

8、全部消防联动控制系统线路（含电脑图形中心)；

9、防烟门、应急灯、高低位指示灯（如有损坏材料由大厦提供）；

10、消防管道除锈、防锈、表面油漆（每年完成不少于30%的消防管道除锈、油漆翻新工作）；

11、每年清洗总数量为1100个感烟探测器的30%；保证每月的烟感、破玻、警铃、防火阀、广播故障率为零；

12、补充设备配件，调整设备状态，对防火阀轴承机械动作填加润滑剂等常规性的维护保养；

13、失效设备的拆除和正常设备的替换安装及调试等安装工程范畴内系统维护。

三、消防系统设施的维护保养需按计划进行

1、维保单位每周进行一次巡检保养（周检），每月进行一次专业的维护保养（月检），每季度进行一次消防系统的全面维护保养（季检），每年进行一次消防系统年度全面维护保养（年检）等专项服务；在维护保养过程中，应对消防系统实施正确的检查、测试、清洁、调校或维修，保证全年对所有消防系统点位进行全面覆盖，保证消防系统随时处于正常、安全的运行状态；每次月检、季检和年检结束须向甲方提交书面维保报告，并向大厦提出专业指导意见，对设备存在问题提出预防性措施，以延长设备使用寿命和保持良好运行状态为最终目的；

2、应严格做好日常维修、定期检修和紧急排故等维护工作，每次保养须提供一份由维护人员签字的维保记录，并经双方签字确认；

3、在维保作业和急修前必须在相应位置悬挂（放置）作业警示牌，并采取相应的安全防护措施，维保作业完成后应如实填写各项维保记录并由双方签字认可、存档。

4、在对某些隐蔽工程进行维保时，应尽量保护原设备，若不可避免需对原有设备进行改动，须由双方协商进行。

四、完善每月的消防社会化信息联网上传。

1、配合消防部门例行对大厦消防安全检查工作；

2、做好广州市社会消防安全管理联网信息上传工作（对每月的消防设施维保记录信息及时上传）。

五、维护保养人员要求

1、维保单位所派的技术人员必须持证上岗，办理出入证，组长要提供联系方式并保持24小时开机，以便突发设备故障处理联络；

2、维护保养工作人员每次到达及离开维保现场时必须知会大厦消防管理员，必须征得其同意；

3、文明维护，听从安排，严禁在工作期间吸烟、玩手机；

4、若维护保养工具需临时放置现场时，做到摆放整齐，不占道；

5、维护使用完后的垃圾严禁随意乱扔，离开时统一收集处理；

6、维护结束后，要及时恢复现场设备设施，做到“工清场地清”。

六、技术要求

维护保养的要求必须符合消防规范标准，按标准对消防系统进行定期检查，确保系统正常工作。具体操作如下：

1、按合同生效之日起，维保方须当日派人员对受维修保养的设备及系统进行全面检查、测试；

2、维保方每天工作必须做好记录，随时供大厦安委办检查；

3、维保方需每月月底前提交当月的工作总结及下月之详细工作计划书，计划书要注明什么日期做哪几项工作；

4、维保方每次所做之工作应有一式三联之工作单（是否有更换零件、工作时间、地点、人员应一一清楚列明），当天完成之工作应由双方有关人员签名确认后才有效；

5、维保方所有更换的零配件均需加贴更换标签日期记录，由大厦安委办主任和安全员检查无误后存入甲方管理处仓库登记备查，维保方对换件可修则修，达不到维修用途则按甲方财务程序报废处理。

6、维保方在接到大厦大范围的维保工作，要视实际情况另行加派技术人员参加；

7、大厦消防系统发生突发故障或接到消防局对大厦现在消防系统检查的书面整改意见时，维保单位有责任协助进行整改。维保单位接到通知后，紧急情况下：正常上班时间(30分钟内赶赴现场维修)，下班时间（晚上18：00至次日上午08：30 ）1小时内赶赴现场维修，在紧急情况下需增派技术人员时，维保单位需增派足够数量人员支持；对于需增派人员处理的项目，维保方应增派人员及时处理并恢复各系统的正常使用；一般性故障须于8小时内解决；模块、烟感损坏时，必须及时更换；遇上特殊或重大故障，也须在10天内完成；否则造成事故，维保单位应承担由此产生的法律和经济责任；

8、在大厦季度、年度消防演习过程中维保单位每次应额外增加3人以上支援协助，年度消防演习维保单位需提供300份宣传资料作为演习物料的使用；

9、维保单位确保大厦的消防系统在合同期内正常运行和符合有关消防标准和要求， 如发生火灾时消防系统由于维保单位原因未能正常运作，所引起的经济及法律责任均由维保方承担；

10、因维保单位原因，造成第三方人身伤害、财产损失的，维保单位承担全部责任；维保单位人员在工作期间发生人身伤亡，由维保单位自行负责；

13、维保单位不得将此项工程合同维保项目转包给其他公司或个人，否则属违约处理；

14、维保单位在工作责任和技术设备配件上如不能履行按月维保项目内容要求的，造成一切损失均有维保单位承担责任；

15、如因维保方维保不当、不及时、不合格而导致消防系统无法正常发挥作用，按损失现状而定由维保方承担，追索所损失经济责任（按维保项目计划完成扣全款费用的10%；因维保不当引起设备损坏、主机失灵、无信号源、线路断路扣全款费用的15%）；维保方对每月的烟感、破玻、警铃、防火阀、广播处理故障率为零，当月未处理完故障点，按每个故障点进行月度费用的10%进行处罚。

七、本消防系统维护保养项目需求作为正式合同的附件，具有同等约束力。

八、提交增值税专用发票。

附表一：

投 标 函

致招标人：广州中国市长大厦管理有限公司

根据你司发出的《市长大厦年度消防维保服务项目比选公告》（下简称公告），我方已经详细地阅读并理解了全部招标文件及附件内容，并在此声明并承诺：

1.我方同意接受作为公告附件的《市长大厦年度消防维保服务合同》（下简称合同）全部内容。如中选，将根据该合同全部格式和内容与贵司签订合同，并接受贵司对该合同条款的全部或部分修改；并承诺按照合同中规定的范围和内容、服务质量保证及标准、付款方式、验收标准与质保约定等全面履约。如我方不接受招标人按以上原则拟订的合同版本，视为放弃合同签订的权利，完全理解并同意招标人另选其他供应商。

2.我们已经详细地阅读了公告及相关附件，我们完全理解并同意遵守公告的各项规定和要求。

3.我方同意按公告文件的规定履行签订合同的一切责任和义务。如我方违约，愿服从贵方核定违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

投标人名称：                             （公章）

授权人/代理人：

日期：  2021年    月    日

附表二：

法定代表人（负责人）证明书

（法人或其他组织及个体工商户用）

（ 2021）第   号

现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：   60日历天

附：代表人性别：     年龄：         身份证号码：

注册号码：                      企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年     月     日

广州市工商行政管理局监制

授权委托证明书

（法人或其他组织及个体工商户用）

（2021）第   号

兹授权         为我方委托代表人，其权限是：参加市长大厦年度消防维保服务项目的投标工作相关事宜。

有效期限：   60日历天

附：代理人性别：    年龄：      身份证号码：

注册号码：                    企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                     （签名）

授权单位：（盖章）

年     月     日

广州市工商行政管理局监制

附表三：

市长大厦消防维保检测服务项目报价表1

| 序号 | 报价项目 | 单位 | 投标限价 | 维保服务报价（不含税） | 税率（%） | 投标总报价（元） （含税价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦年度消防系统维保服务项目（二年） | 项 | 176，000.00 | 元 |  | 元 |

备注：

1、请各投标人针对本项目清单所有内容及现场实际情况自行估计和报价，投标总报价按完成合同约定的所有内容所包含的全部费用（含人工费、材料费、机械费、维护保养费、维修费、各种保险、税费、包装费、运杂费、装卸费、执行费、服务费、管理费、代理费、检验检测费用、保质期内售后服务的费用等），此报价为固定包干价， 招标人不再另行支付其他补偿费用。

2、各投标人须严格按照以上顺序和格式填报投标报价，不得作出格式上的任何调整，所有报价项目须全部报价。如出现某单项报价未填报情况，招标单位将对该行为视为不完全响应招标而拒绝该投标文件。

3、上述报价表的投标总报价是需招标人支付的服务费总金额。上述各项费用需与报价表2消防维保设备清单报价单的服务费总计相等。

4、 本项目限价为￥176，000.00元，超出限价范围的视为无效标书。

单位名称（盖章）：

单位授权人签名：

日期：

报价表2

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 维保费 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制设备 （安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 |  | 2 |  |
| 2 | 终端显示CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置) | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 联动设备点 | 区 |  | 65 |  |
| 5 | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 |  | 74 |  |
| 6 | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区 |  | 32 |  |
| 7 | 电话插孔与电话机配备 | 只 |  | 62 |  |
| 8 | 电梯手动、自动迫降 | 台 |  | 5 |  |
| 9 | 除住宅建筑外其它建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区 |  | 32 |  |
| 10 | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈） | 套 |  | 986 |  |
| 11 | 备用发电机（手、自动启动与反馈信号） | 台 |  | 1 |  |
| 12 | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 |  | 51 |  |
| 13 | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 |  | 311 |  |
| 二、防火门、防火卷帘系统 |  |  |  |  |  |
| 14 | 防火门 | m2 |  | 184 |  |
| 15 | 防火卷帘（手、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | m2 |  | 60 |  |
| 三、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 气体灭火系统 | m2 |  | 368 |  |
| 四、水喷淋灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 17 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | m2 |  | 21800 |  |
| 五、消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 18 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 |  | 4 |  |
| 19 | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置） | 套 |  | 94 |  |
| 20 | 消火栓启泵按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 |  | 75 |  |
| 21 | 消火栓充实水柱及压力（最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱） | 处 |  | 4 |  |
| 22 | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 |  | 4 |  |
| 七、防排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 23 | 正压送风机控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 |  | 4 |  |
| 24 | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位，信号反馈、安装位置）(楼梯间与前室分别各一套) | 套 |  | 186 |  |
| 25 | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压25-30Pa、楼梯间余压40-50Pa） | 处 |  | 186 |  |
| 26 | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 |  | 2 |  |
| 27 | 排烟口（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 |  | 30 |  |
| 28 | 排烟及通风空调防火阀（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 |  | 6 |  |
| 29 | 合计 | 元 |  |  |  |

附表四：

资格及响应性审查表

项目名称：市长大厦年度消防维保服务项目

| 序号 | 审查内容 | 审查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价人须具有消防设施维护保养二级或以上资质证书资质（在有效期内）； |  |
| 2 | 提供年审的营业执照副本复印件复印件 |  |
| 3 | 是否按附件一格式提供《投标函》； |  |
| 4 | 是否按要求提交有效法定代表人证明书及授权委托书及其身份证复印件； |  |
| 5 | 投标文件是否按要求加盖公章密封递交； |  |
| 6 | 投标人所报价格是否在限价范围内。 |  |
|  | 审查结论（通过/不通过） |  |

注：满足审查内容要求的在“审查结果”栏中打“○”，不满足要求的 “X”。审查结果均全部满足，“审查结论”为通过；审查结果有任一项不满足，则“审查结论”为不通过。

附表五：

技术及商务评审表

| 序号 | 分值 | 评审项目 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评审（20分） | 对投标人提供的维保检测方案，从针对性、专业性、技术性、操作性及可行性等方面进行技术评分（15分）。 | 很好地满足本项目维保检测要求；承诺的维保条款其经济性及合理性对比较优的11-15分 较好地满足本项目维保检测要求；承诺的维保条款其经济性及合理性对比较为合理的6-10分 方案较差的0-5分 |
|  |  | 人员及资源配备情况（5分） | 根据投入该项目相关人员及资源情况进行横向比0-5分 |
| 2 | 商务评审（10分） | 过往类似业绩情况（5分） | 每提供一项业绩得一分，最高得5分 |
|  |  | 根据各投标人提供的企业综合资信情况（5分） | 包括银行信用等级证书、获奖证书、ISO体系等其他综合情况进行横向比较（0-5分） |

市长大厦年度消防维保服务方案

【方案由各投标人自行编制，格式自定。】

市长大厦年度消防维保

服务合同

合同编号：（2021）   号

甲方：广州中国市长大厦管理有限公司

乙方：

二〇二一年 月

委托方：（甲方）广州中国市长大厦管理有限公司

法定代表人：包建丰

地址：广州市天河北路189号

联系电话：020-87553838

受托方：（乙方）

法定代表人：

地址：

联系电话：

经过双方友好协商，甲方同意让乙方承担市长大厦消防设施的保养及检测工作。双方同意就此工作签订下列合同条款，共同信守。

### 项目名称：

市长大厦年度消防系统维保服务项目。

### 项目地点：

广州市天河北路189号市长大厦内。

### 乙方的工作和责任：

  - 乙方的维护保养工作范围包括市长大厦的下列消防设施：

（1）室内消火栓系统；（2）自动喷水灭火系统；（3）火灾自动报警系统；（4）消防电话、广播系统；（5）防排烟系统；（6）防火卷帘系统；（7）气体灭火系统；（8）消防联动系统（含电脑图形中心）及未注明的其他消防设施。

  - 乙方对消防设施的维护保养工作包括：

  - 在维保期间，需按《市长大厦防设施保养工作内容、计划》(附件2)及《消防维保周检、月检、季检、年检细化项》（附件3）的要求对各自动消防系统进行维护保养。

  - 及时检修消防系统中存在的故障和缺陷：

A）补充设备配件，调整设备状态，加润滑剂等一般的维护保养性维修；

B）失效设备的拆除和正常设备的替换安装及调试等安装工程范畴内系统维护；

  - 对于商家的二次装修改造，均由商家委托装修改造的施工单位自行进行报验(不论装修公司、消防施工单位)，具体需要的检测验费用由商家自行进行支付；正在进行二次装修，待装修完成验收合格后（由消防施工单位提供公安消防部门提供的有关证明）,乙方与施工单位做好对接维保工作。

  - 在维保期内，遇到消防部门例行检查工作，乙方必须提前通知甲方；

  - 乙方承诺所派往甲方服务的所有工作人员都已与乙方签订符合规范的“劳动合同”，并承担其社会保险、工资、劳保福利及其它一切费用，严格要求工作人员遵守甲方各项规章制度。现场作业时如损坏甲方管理区域内物品或物业设施、设备，乙方应予相应赔偿。

  - 乙方应严格要求自己员工遵守甲方各项规章制度并负责维保过程中的安全作业责任，在维保中由于乙方责任造成甲方或客户（业主、商户）、乙方工作人员的任何人身损害、财产损失均由乙方负责。由此给甲方所造成的损失，甲方有权向乙方全额追偿（若因消防维保原因造成客户或业主有效投诉的，视具体严重情况按200-500元/次进行处罚）。

  - 维保人员：乙方每周一次委派不小于两人的维护人员负责本项目的日常维护保养工作，并于合同签订生效后三天内向甲方提供维保人员的名单、联系方式。

  - 乙方需指定专业的消防维保人员对本合同约定的消防系统提供维护保养；一次进行巡检保养（周检），每月进行一次专业的维护保养（月检），每季度进行一次消防系统的全面维护保养（季检），每年进行一次消防系统年度全面维护保养（年检）等专项服务；在维护保养过程中，应对消防系统实施正确的检查、测试、清洁、调校或维修，保证全年对所有消防系统点位进行全面覆盖，保证消防系统随时处于正常、安全的运行状态；每次月检、季检和年检结束须向甲方提交书面维保报告。

  - 乙方应严格做好日常维修、定期检修和紧急排故等维护工作。每次保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术员签字的维保记录，并由甲方指定代表签字确认。

  - 乙方的维护保养工作人员每次到达及离开维保现场时必须知会甲方消防系统管理责任人，并征得甲方消防系统管理责任人的同意。

  - 乙方在维保作业和急修前必须在相应位置悬挂（放置）作业警示牌，并采取相应的安全防护措施，维保作业完成后应如实填写各项维保记录并由甲、乙双方签字认可、存档。

  - 乙方在对某些隐蔽工程进行维保时，应尽量保护原设备，若不可避免需对原有设备进行改动，须由甲乙双方协商达成共识后进行。

  - 对于抢修项目：乙方须提供24小时消防系统维保召修服务。乙方在接到甲方关于消防系统抢修通知后，应在2小时内派员到现场处理，对于需增派人员处理的项目，乙方应增派人员及时处理并恢复各系统的正常使用。

  - 由乙方自行安排维护保养人员入场时间，一般以当月维护计划当月完成；如果情况特殊，则由甲、乙双方协商确定。

  - 乙方对大厦的消防系统制订一份详细的维护保养方案，并向甲方提交年、月度维护计划和工作总结。

  - 乙方在每次的维护保养、抢修工作后，应在五天内向甲方提交一份如实记录维护保养工作和处理方法的工作报告。

  - 乙方要积极帮助甲方有关人员提高消防技术水平，协助甲方管理好大厦的消防设施，配合甲方组织消防演习。

  - 乙方对所维护保养的市长大厦消防设施（内容详见第三项第3.1款及3.2款）负责，如发生火警各系统报警设备不能正常启动及运作，经国家法律权威部门取证认定为乙方责任，则由此造成的损失由乙方承担。

  - 乙方须完善及办理市长大厦消防系统工程维护保养检测项目所需的资质证件及相关手续。

  - 乙方应根据甲方的需要对甲方相关工作人员进行技术培训；并在合同期内根据消防系统运行、管理需要协助甲方修改和完善有关消防系统的操作规程。

### 甲方工作责任

  - 向乙方提供本大厦各消防系统的有关资料数据，如：

  - 消防系统图

  - 消防平面布置图

  - 消防控制原理接线图

  - 消防设备安装使用手册、说明书

  - 其他消防维护所需的资料等。

  - 甲方负责管理和检查日常的消防系统运行情况，建立日常维护保养制度，安排专人在消防控制室必须实行24小时值班制度。巡查大厦的消防设施，保证系统正常运行。建立保养资料档案。值班人员必须持证上岗，负责做好运行、报警、故障、维护监控记录，并将有关资料存档。

  - 当发现故障需要乙方到现场处理时，甲方应及时通知乙方。

  - 消防设施只能用于消防，任何人都无权拆卸、围占、挪用和停用。

  - 乙方到现场进行维护保养服务，甲方应提供工作条件并派员配合协助。在乙方完成维护保养工作后，甲方签字认可。

### 合同期限

本合同期限为贰年，从 2019年 9 月 1 日至 2021年 8月 31 日，共24个月。

### 合同价

- 合同总价：￥:     元，（大写：    ），￥   元/月，（大写：   ）；上述合同价包含人工费、材料费、机械费、维护保养费、维修费、各种保险、税费、包装费、运杂费、装卸费、执行费、服务费、管理费、代理费、检验检测费用、保质期内售后服务的费用、低值易耗品（即：例如：油漆、润滑剂）和单件在100元以下的小备件费。

### 材料费

  - 乙方有义务尽最大努力对检查出的有问题的进行修复；如果设备零件已严重损坏无法修复时，需要更换单件部件在100元以上的，应由甲方支付。

  - 乙方应该事先提出书面申请，交给甲方审批后再实施。甲方有权自行采购或委托乙方采购。

### 付款方式

  - 维保费用按月度支付，按乙方在每个月度结束后 5个工作日内提交工作报告供甲方审核，甲方应在10个工作日内审批完成并通知乙方开票，乙方按甲方审核后的费用向甲方开具相应、合法、有效的增值税专用发票，且乙方提供的增值税专用发票必须与税务机关登记的内容一致，如有不符合国家税务法律规范的，甲方对价款不予结算，由此引起的一切法律和经济责任由乙方承担，如给甲方造成经济损失的，乙方必须赔偿。甲方在收到发票后7天内以支票形式结算支付维保费用。

  - 乙方开户名称：

银行帐号：

开户银行：

### 合同质量标准

9.1本合同约定的维护保养服务要符合维保服务发生时有效的规程、规范和规则，包括但不限于：《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施的维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》等国家、省、市消防法律法规及其他有关消防管理规定和本合同约定。

### 违约责任

  - 乙方如不能履行合同中的工作和责任或在技术设备配件上不能保证的均视为违约，甲方有权解除合同。对于由此而引起甲方的一切损失及责任由乙方承担。

  - 乙方在本合同履行期限内对合同约定的维保内容承担全部责任。如因乙方 维保不当或维保不及时、不合格而导致消防系统无法正常发挥作用，并导致对甲方及其客户的生命、财产安全造成任何损失、损害的后果；或未能通过消防主管部门的检查，其一切损失由乙方承担，且甲方可追索乙方的经济责任。

  - 甲方如不能履行本合同中的工作和责任或不能按时付款均视为违约，乙方有权解除合同。

十、争议解决

本合同发生纠纷协商或调解不成时，提请本项工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。诉讼结果对双方均有约束力。该诉讼费用由败诉方负担。

### 十一、其他

  - 本合同包括：

附件1：《市长大厦免费提供零星配件一览表》

附件2：《市长大厦防系统维护保养检测工作内容、计划》

附件3：《消防维保周检、月检、季检、年检细化项》

附件4：《市长大厦消防系统设备清单》

附件5：《廉洁协议书》

  - 本合同正本一式肆份，由双方各执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜由双方协商另行补充，本合同在双方代表签字并加盖公司公章后生效。

甲方：广州中国市长大厦管理有限公司  　　乙方：

（盖章）                                （盖章）

签约代表：                              签约代表：

合同签订时间：        年     月     日

合同签订地点： 广州天河

附件1：乙方需免费提供零星配件一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 主要品牌或厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通喷淋头 | 680C | 个 | 广州胜捷 |
| 2 | 压力表 | DN25 | 个 | 广州 |
| 3 | 消防指示灯 | 24V | 个 | 广东平安 |
| 4 | 消防警铃 | JL-150 | 个 | 广东平安 |
| 5 | 直流水枪 | Φ19 | 个 | 广东平安 |
| 6 | 消防电话插座 | 不锈钢 | 个 | 国产 |
| 7 | 手动报警按钮 | J-SJP-M-2 | 个 | 广东平安 |
| 8 | 各种指示灯保险丝 |  |  |  |
| 9 | 变压器 | 50W以下 |  |  |
| 10 | 铜六角接头 | DN25 | 个 | 广东平安 |
| 11 | 闸阀手枪（连螺丝） |  | 个 | 广东平安 |
| 12 | 室内栓手轮（连螺丝） |  | 个 | 广东平安 |
| 13 | 卷盘喉箍 | DN25 | 个 | 广东平安 |
| 14 | 水带喉箍 | DN65 | 套 | 广东平安 |
| 15 | 卷盘支架 | DN65 | 套 | 广东平安 |
| 16 | 接线端子 |  | 个 |  |
| 17 | 破玻按键 |  | 个 |  |
| 18 | 破玻玻璃 |  | 个 |  |
| 19 | 控制柜按钮 |  | 个 |  |
| 20 | 蜂鸣器 |  | 个 |  |
| 21 | 指示灯 |  | 个 |  |
| 22 | 保险丝 |  | 卷 |  |
| 23 | 继电器 | 24V | 个 |  |
| 24 | 接线端子 |  |  |  |
| 25 | 小五金配件 |  | 套 |  |
| 26 | 润滑油 |  | 桶 |  |
| 27 | 微动开关 |  | 个 |  |
| 28 | DN65以内丝扣管件 |  | 个 |  |
| 29 | 限位开关 |  | 个 |  |
| 30 | 麻根 |  | 扎 |  |
| 31 | 生料带 |  | 卷 |  |

附件2：市长大厦防系统维护保养检测工作内容、计划

市长大厦消防系统维护保养工作内容计划

### 室内消火栓系统

- 工作内容：

  - 检查消火栓箱内设备的配备情况及其状态：

  - 检测室内消火栓的出口水压；

  - 试验远程启泵破玻按钮的工作状态和功能；

  - 检查管网主要阀门的工作状态；

  - 检查水泵接合器的工作状态；

  - 试验消防水泵及其控制器的功能；

  - 检查地下消防水池的水位；

  - 试验系统与联动控制显示器的相应功能。

- 工作计划：

  - 定期每月抽查消火栓箱内设备（如卷盘、水带、水枪等）的完好情况，每半年循环完成所有消火栓箱的检查；

  - 定期每月抽测室内栓出口静水压，每半年循环完成所有室内栓的检查；

  - 定期每月抽查试验远程启泵破玻按钮的动作功能，每半年循环完成所有破玻按钮的试验；

  - 定期每月检查地下消防水池水位；

  - 定期每月试验消防水泵控制器的控制功能；

  - 定期每月试验系统与联动控制显示器的相应功能；

  - 定期每月检查管网主要阀门和水泵接合器的完好情况和状态；

  - 定期每半年试验消防水泵（包括补压泵）的功能并进行天面消火栓的试验射水；

  - 一般性维护保养，包括一般的清渣工作，清除设备周边杂物，调整不正常状态，加注润滑剂等；

  - 检修、消除存在的故障和缺陷，恢复系统的完好性。

### 自动喷淋灭火系统

  - 工作内容：

    - 检测试水阀的工作状态及该处动、静水压；

    - 检查喷淋头的工作状态；

    - 试验水流指示器的功能；

    - 试验信号检修阀门功能；

    - 试验湿式报警阀的功能；

    - 检查管网主要阀门的工作状态；

    - 检查水泵接合器的工作状态；

    - 试验消防水泵及其控制器的功能；

    - 试验系统与联动控制显示器的相应功能。

  - 工作计划

- 定期每月抽查试水阀的完好情况及抽测该处的动、静水压，每半年循环完成所有试水阀的试验；

- 定期每月视觉抽查喷淋头的完好情况，每半年循环完成所有喷淋头的视觉检查；

- 年度抽样做火烧爆胆试验；

- 定期每月抽查试验水流指示器的动作功能，每半年循环完成所有水流指示器的试验；

- 定期每月抽查试验信号检修阀门的动作功能及其状态，每半年循环完成所有信号检修阀门的试验；

- 定期每月试验消防水泵控制器的控制功能；

- 定期每月试验系统与联动控制显示器的相应功能；

- 定期每月检查管网主要阀门和水泵接合器的完好情况及其状态；

- 定期每月试验消防水泵（包括补压泵）和湿式报警阀的动作功能；

- 一般性维护保养，包括一般的清渣工作，清除设备周边杂物，调整不正常状态，加注润滑剂等；

- 消除存在的故障和缺陷，恢复系统的完好性。

### 火灾自动报警系统

  - 工作内容

- 试验探测器、中继器的功能；

- 测试紧急广播系统各项功能；

- 检查试验手动报警破玻按钮的工作状态和功能；

- 试验系统与联动控制显示器的相应功能。

  - 工作计划：

- 定期每月抽查试验探测器的动作功能，每半年循环完成所有探测器的试验；

- 定期每月抽查试验中继器的功能，每半年循环完成所有各类中继器的试验；

- 定期每月抽查试验中继器的功能，每半年循环完成所有各类中继器的试验；

- 定期每月试验系统控制器的功能；

- 定期每季度试验与联动控制显示器的相应功能；

- 检修、消除存在的故障和缺陷，恢复系统的完好性。

- 定期每月抽查测试各层的消防广播是否正常。

- 定期每月测试消防广播主机各个功能是否正常。

- 每月巡检和征询意见至少一次。

### 消防广播系统

- 工作内容

- 检查广播机，功放机工作功能。

- 检查麦克风播音功能。

- 检查天花喇叭、挂墙音箱的外观和工作状态。

- 模拟火警试验时检查其相应功能。

- 工作计划：

  - 每月检查测试楼层的消防广播是否能正常工作，消防广播主机和扩音机各功能是否正常，半年检查完所有的消防广播；

  - 每月定期模拟火灾时测试系统的切换功能是否正常；

  - 每月定期检测系统各项动行参数是否正常，是否达到消防广播效果。

### 防排烟系统

  - 工作内容

      - 对消防送风和排烟风机的功能 及送风阀和排烟阀的联动讯号试验；

      - 对空调系统鲜风机和排气机的防火阀功能及联动讯号试验；

      - 试验消防电梯的人工迫降的信号；

      - 检查试验非消防电梯迫降首层的信号和连锁信号试验；

      - 以上各联动机构连接消防中心相应控制屏的讯号是否正常。

  - 工作计划：

  - 每月检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍。

  - 每月检查风机与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动；排烟口室外管道部分有无锈蚀、损伤；排烟口周围有无影响烟气排出的障碍。

  - 每月检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。

  - 每月检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，电机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。

  - 每季对排烟防火阀进行手动启闭操作，抽查不少于15%的数量，检查是否可完全打开，旋转机构是否灵活，制动机构是否符合要求，并对旋转机构进行加油。

  - 每月启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。

  - 每月操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区（或正压送风）的动作试验，检查下列事项：

      - 手动或自动能否启动排烟阀和排烟风机。

      - 各风机运转电流是否正常.

      - 各风机运转中是否不规则或不连续杂音及异常震动。

      - 各风机叶轮旋转方向是否正确。

### 防火卷帘系统

- 工作内容：

  - 检测卷帘的传机机构动作是否灵活，限位开关功能是否正确。

  - 检测手动、自动控制功能。

  - 检测控制盘的操作、控制、显示、报警、延迟功能。

  - 检测远程控制和信号传输。

- 工作计划：

  - 每个月抽测部分卷帘的回路探测器，包括模拟火灾和模拟故障报警测试。

  - 每个月抽检报警联动输出等功能；

  - 定期每季保养加润滑油。

### 气体灭火系统

- 工作内容：

  - 检查气体驱动气体压力和气体的工作状态。

  - 检查各喷嘴、瓶头阀的工作状态。

  - 检查各灯号、各烟感探测器、温感探测器工作状态。

- 工作计划：

  - 每月检查试验各瓶头阀进行、检查气体驱动气体压力是否正常、检查气体瓶组气体是否正常，驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%。

  - 每月检查试验各喷嘴是否无堵塞、无错位。

  - 检查各烟感探测器、温感探测器警信号、反馈信号是否正常。

  - 每季对气体灭火区域自动报警控制机进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火。

### 消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜

- 工作内容

- 维护保养各消防水泵检测柜，做到无尘运行。

- 检查双回路电源自投柜切换是否正常，相序是否一致。

- 检查水泵控制柜电源电压及指示灯。

- 打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯功能。

- 手动或自动模拟起泵、测试起泵起时是否正常，检查接触器、继电器分合功能。

- 手动起动各台泵，测量（或看在板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流，检查水泵功能，流量和压力。

- 模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵的功能；检查在消防控制中心的工作状态。

- 检查水泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号。

- 工作计划：

- 定期每个月检查自动和手动启动消防水泵、恒压泵，检查运行电流情况，并作记录存档；

- 定期半年对消防水泵、恒压泵加润滑油保养；

- 定期每个月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，及控制消防水泵、恒压泵各功能是否正常。

- 定期每个月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常。

- 每季转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活；

- 每季检查立式泵推力球轴承是否缺油。

附件3：

一、由乙方提供周、月、季、年检消防维保的细化项：

1、每周对消防系统进行一次巡检；

2、每月末除完成日检保养项目外，须对系统进行清洁维护及试运行测试；

3、每季度末对系统进行一次一级保养；

4、每年最后一个月对消防系统进行一次全面检验，并对联动设备进行一次二级保养；

附表（一）[周检]

| 序号 | 位置 | 巡检项目及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制中心 | - 消防中心控制设备无异常，各类指示灯显示正常； - 每周对消防监控主机、联动控制柜进行一次除尘； - 消防主机设备完好，可随时启用； - 消防主机系统定期保养，测试； |
| 2 | 自动报警及电消 系统 | - 烟、温感探测器测试,测试不低于点位分摊的总数； - 每周对联动柜各控制按钮进行测试一次，测试声光报警器是否完好，确保联动控制正常； - 测试消防电话；各报警点处于待报状态、无故障、无异常误报； - 循环抽取10个不同防火区的探测器进行吹烟试验，报警准确无误； |
| 3 | 泵房及水消设备 (喷淋、消防栓) | - 试运行喷淋泵、消火栓泵一次，确保现场及远程启动均有效； - 每周检查最不利点消防管网压力，应不低于0.05MPA； - 对湿式报警阀进行放水报警试验，查看压力开关、水流指示器、水力警铃是否动作正常，泡沫间设备维护一次检查。 - 消防水泵接合器的接口及附件是否完好，有无渗漏，闷盖是否齐全； - 检查消防水池、水箱有无渗漏，浮球阀是否完好，控制有效； - 检查管网及阀门有无渗漏水，阀门是否处于开启位置，管网流向标识，阀门状态标识是否清晰、完好；温度、压力、位置、声音处于正常范围； - 泵体水封处无滴水现象；清理设备卫生及定期保养，测试； - 对喷头进行外观检查，不正常的及时清除、更换； - 所有设备无跑、冒、滴、漏现象，无使用障碍； |
| 4 | 消防广播 | - 检测消防广播，无广播通讯障碍； |
| 5 | 气体灭火系统 | - 检查控制系统是否正常； - 清理设备卫生； - 对气瓶进行温度、压力、位置检查； |
| 6 | 防排烟、防火卷帘门系统 | - 对排烟风机、送风风机进行现场及远程启、停测试； - 对防火卷帘门进行测试； - 对风机房控制柜进行保养； - 检查风管有无损坏； - 对防火卷帘门进行联动试验，在自动状态下，联动正常，反馈信号正常，并且具有手动优先功能，并做好记录。 - 对送风阀、排烟阀、排烟防火阀进行联动试验，在自动状态下，联动正常，反馈信号正常，并做好记录。 |
| 7 | 消防应急疏散系统 | - 检测应急疏散措示灯是否正常（日常巡查由甲方负责）； - 检测消防应急照明（日常巡查由甲方负责）； - 对应急柜进行电池保养及设备紧固、除尘； |

附表（二）[月检]

| 序号 | 位置 | 保养项目及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制中心 | - 消防中心控制设备无异常，各类指示灯显示正常； - 消防主机设备完好，可随时启用； - 消防主机系统定期保养，测试； - 每月对消防监控主机、联动控制柜进行一次详细除尘； - 消防控制柜清洁、无积尘；端子紧固、无松动；二次线紧凑、排列有序； |
| 2 | 自动报警及电消 系统 | - 每月测试烟、温感探测器,测试数量不低于总点位数的9%； - 每月对联动柜各控制按钮进行测试，确保联动控制正常； - 测试消防电话及声光报警器；各报警点处于待报状态、无故障、无异常误报； - 每月合计循环抽取40个不同防火区的探测器进行吹烟试验，报警准确无误； - 烟、温感探测器探测器外表无污垢、无积尘； |
| 3 | 泵房及水消设备 (喷淋、消防栓) | - 所有水消设备运行时温度、压力、位置、声音处于相关设备要求正常范围； - 各主要设备本体清洁，无污垢、积尘； - 启动消火栓、喷淋泵试运行各一次(全部水泵)（手动、自动）；确保所有设备现场及远程启动均有效； - 对湿式报警阀进行放水报警试验，查看压力开关、水流指示器、水力警铃是否动作正常，泡沫间设备维护一次。 - 定期检查最不利点消火栓管网压力，应不低于0.05MPA； - 检查消防水泵接合器的接口及附件是否完好，有无渗漏，闷盖是否齐全; - 检查消防水池、水箱有无渗漏，浮球阀是否完好，控制有效； - 检查管网及阀门有无渗漏水，阀门是否处于开启位置，管网流向标识，阀门状态标识是否清晰、完好； - 泵体水封处无滴水现象；运转时滴水指标在40滴/分钟以内；清理设备卫生及定期保养，测试； - 对喷头进行外观检查，不正常的及时清除、更换； - 所有设备无跑、冒、滴、漏现象，无使用障碍； |
| 4 | 消防广播 | - 检测消防广播，无广播通讯障碍； |
| 5 | 气体灭火系统 | - 检查控制系统是否正常； - 清理设备卫生； - 对气瓶进行温度、压力、位置检查； |
| 6 | 防排烟、防火卷帘门系统 | - 对排烟风机、送风风机进行现场及远程启、停测试、维保一次； - 对防火卷帘门进行测试、维保，测试数量不低于总算的10%； - 对风机房控制柜进行保养维保一次； - 每月定期检修风管； - 对防火卷帘门进行联动试验，在自动状态下，联动正常，反馈信号正常，并且具有手动优先功能，并做好记录。 - 对送风阀、排烟阀、排烟防火阀进行联动试验、检修，在自动状态下，联动正常，反馈信号正常，并做好记录。 |
| 7 | 消防应急疏散系统 | - 每月定时检修应急疏散措示灯（日常巡查由甲方负责）； - 每月定时检修消防应急照明（日常巡查由甲方负责）； - 每月定时对应急柜进行电池保养及设备紧固、除尘； |

附表（三）[季度检]

| 序号 | 位置 | 保养项目及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制中心 | - 消防中心控制设备无异常，各类指示灯显示正常； - 消防主机设备完好，可随时启用； - 消防主机系统按计划定期保养，测试； - 每季对消防监控主机、联动控制柜进行一次详细除尘； - 对联动控制台设备进行除尘、紧固保养，测试；二次线紧凑、排列有序； |
| 2 | 自动报警及电消 系统 | - 每季测试烟、温感探测器,测试数量不低于总点位数的9%； - 每季对联动柜各控制按钮进行测试，确保联动控制正常； - 测试消防电话及声光报警器；各报警点处于待报状态、无故障、无异常误报； - 每年循环抽取所有防火区的探测器进行吹烟试验，报警准确无误； - 每季探测器、手动按钮每个防区各抽取30%做报警试验，报警准确无误； - 每季检查烟、温感探测器探测器外表无污垢、无积尘； |
| 3 | 泵房及水消设备 (喷淋、消防栓) | - 消防泵联动运行一次，保证远程及自动启动正常，反馈信号正常； - 每季对消防泵进行上油保养一次，保证轴承润滑良好； - 每季对消防阀门进行上油保养一次，保证阀门开关灵活； - 消火栓箱每季检修一次，要保持表面清洁，配件齐全，箱内无杂物，箱门关闭严密，打开顺畅，消火栓玻璃完整，牢固，按钮功能正常，检修完贴好封条，并由检修人员在封条上签字，最后做好记录； - 每季对泵房内消防管网及阀门补漆一次； - 每季详细检查室外阀门井中进水阀、屋顶水箱阀门和管道中的阀门，核实其是否处于正常状态。 - 每季对水箱及水池浮球阀进行一步保养、调校； - 喷淋泵联动运行一次，保证远程及自动启动正常，反馈信号正常； - 每季对喷淋泵进行上油保养一次，保证轴承润滑良好； - 每季对阀门进行润滑； - 每季对泡沫间设备进行除尘一次，并检测； - 水泵润滑加油一次，检查松动情况并排除； - 启动稳压泵、增压泵及做自动切换试验，手动、自动各一次；做末端放水试验，报警准确无误； - 每季对湿式报警阀进行放水报警试验，查看压力开关、水流指示器信号阀抽查30%、水流警铃是否动作正常。 - 检查所有设备运行时温度、压力、位置、声音处于正常范围； |
| 4 | 消防广播 | - 检修消防广播，无广播通讯障碍； |
| 5 | 气体灭火系统 | - 检修控制系统一次； - 详细检查设备卫生，要求干净； - 对气瓶进行温度、压力、位置详细检查一次； |
| 6 | 防排烟、防火卷帘门系统 | - 送风阀、排烟阀、排烟防火阀每季度清洁一次，保证表面清洁，油漆完好无损，转动轴灵活，复位正常，并做好记录。对送风阀、排烟阀、排烟防火阀进行联动试验，在自动状态下，联动正常，反馈信号正常，并做好记录。送风、排烟风机每季清洁外部一次，保证运行正常。 - 防火卷帘门每季度清洁一次，保证表面清洁，油漆完好无损，转动轴灵活，复位正常，并做好记录。对防火卷帘门进行联动试验，在自动状态下，联动正常，反馈信号正常，并且具有手动优先功能，并做好记录。 |
| 7 | 消防应急疏散系统 | - 每季定时检修应急疏散措示灯（日常巡查由甲方负责）； - 每季定时检修消防应急照明（日常巡查由甲方负责）； - 每季定时对应急柜进行电池保养及设备紧固、除尘； |

附表（四）[半年检]

| 序号 | 位置 | 保养项目及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制中心 | - 消防中心控制设备无异常，各类指示灯显示正常； - 消防主机设备完好，可随时启用； - 消防主机系统按计划定期保养，测试； - 每年对消防监控主机、联动控制柜进行一次详细除尘； - 对联动控制台设备进行除尘、紧固保养，测试；二次线紧凑、排列有序； |
| 2 | 自动报警及电消 系统 | - 每年测试所有烟、温感探测器点位一次； - 每年对所有联动柜各控制按钮进行测试一次，确保联动控制正常； - 每年对所有消防电话及声光报警器测试一次；各报警点处于待报状态、无故障、无异常误报； - 每年对所有放火区的探测器进行吹烟试验一次，报警准确无误； - 每年对所有探测器、手动按钮做报警试验一次，报警准确无误； - 每年对所有烟、温感探测器探测器维保一次，保证外表无污垢、无积尘； - 烟感、温感探头投入运行1年后，每2年全部清洁一次，不合格的应当调换。 |
| 3 | 泵房及水消设备 (喷淋、消防栓) | - 消防泵联动运行一次； - 每年对消防阀门进行详细上油维保一次； - 每年对消火栓箱详细检修一次； - 每年对泵房内消防管网及阀门详细补漆一次； - 每年对水箱及水池浮球阀进行详细保养、调校一次； - 每年对泡沫间设备进行补漆、检测一次； - 每年对水泵大修或维保一次； - 每季对湿式报警阀进行放水报警试验，查看压力开关、水流指示器信号阀全部抽查、水流警铃是否动作正常； - 对所有压力表进行送检或校正； |
| 4 | 消防广播 | - 校正所有消防广播，无广播通讯障碍； |
| 5 | 气体灭火系统 | - 对气瓶进行压力、位置设置详细梳理一次； |
| 6 | 防排烟、防火卷帘门系统 | - 送风阀、排烟阀、排烟防火阀根据磨损程度酌情更换； - 送风机、排烟机、排烟防火机皮带根据磨损程度酌情更换； - 防火卷帘门链条根据磨损程度酌情更换； |
| 7 | 消防应急疏散系统 | - 定时检修应急疏散指示灯（日常巡查由甲方负责）； - 定时检修消防应急照明系统（日常巡查由甲方负责）； - 定时对应急柜进行电池保养及设备维保； |

附件4：市长大厦消防系统设备清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 检测及维保费（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制设备 （安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先） | 套 |  | 2 |  |
| 2 | 终端显示CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置) | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志） | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 联动设备点 | 区 |  | 65 |  |
| 5 | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动） | 只 |  | 74 |  |
| 6 | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响） | 区 |  | 32 |  |
| 7 | 电话插孔与电话机配备 | 只 |  | 62 |  |
| 8 | 电梯手动、自动迫降 | 台 |  | 5 |  |
| 9 | 除住宅建筑外其它建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区 |  | 32 | 0 |
| 10 | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈） | 套 |  | 986 |  |
| 11 | 备用发电机（手、自动启动与反馈信号） | 台 |  | 1 |  |
| 12 | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 |  | 51 |  |
| 13 | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间） | 套 |  | 311 |  |
| 二、防火门、防火卷帘系统 |  |  |  |  |  |
| 14 | 防火门 | m2 |  | 184 |  |
| 15 | 防火卷帘（手、自动控制、信号反馈、关闭速度及时间、安装质量） | m2 |  | 60 |  |
| 三、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 气体灭火系统 | m2 |  | 368 |  |
| 四、水喷淋灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 17 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | m2 |  | 21800 |  |
| 五、消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 18 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能） | 套 |  | 4 |  |
| 19 | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置） | 套 |  | 94 |  |
| 20 | 消火栓启泵按钮（报警、信号反馈、启泵） | 套 |  | 75 |  |
| 21 | 消火栓充实水柱及压力（最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱） | 处 |  | 4 |  |
| 22 | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能） | 套 |  | 4 |  |
| 七、防排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 23 | 正压送风机控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量） | 套 |  | 4 |  |
| 24 | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位，信号反馈、安装位置）(楼梯间与前室分别各一套) | 套 |  | 186 |  |
| 25 | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压25-30Pa、楼梯间余压40-50Pa） | 处 |  | 186 |  |
| 26 | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈） | 套 |  | 2 |  |
| 27 | 排烟口（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m/s） | 套 |  | 30 |  |
| 28 | 排烟及通风空调防火阀（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位） | 套 |  | 6 |  |

附件5：

廉洁协议书

甲方：广州中国市长大厦管理有限公司

乙方：广东建筑消防设施检测中心有限公司

为保障甲方和乙方在业务往来中的合法权益，促进企业党风建设、廉洁从业，预防商业贿赂和不正当竞争，按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规、廉洁从业的相关规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订本协议。甲乙双方一致确认，本协议效力及于乙方与甲方的所有业务往来关系的全过程，包括但不限于招投标、商务谈判等采购环节及合同签订、履行环节等。

第一条  甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格执行合同，自觉按合同办事。

（三）双方业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（法律法规另有规定或双方约定除外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、物资采购、招标投标等方面的规章制度。

（三）建立健全自我约束制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）甲方、甲方工作人员及其亲属不得以暗示或任何形式向乙方索要或收受回扣、提成、现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。

（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）、娱乐活动、高档消费；不得接受乙方向甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

（三）甲方及其工作人员不得以任何理由要求、暗示或接受乙方和相关单位为其在度假、出国（出境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

（四）甲方工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（五）甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人不得以个人借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与乙方或乙方工作人员发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

（六）不向乙方介绍配偶、子女、亲属参与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和关联单位推荐第三方单位。

（七）不向乙方泄露涉及业务有关活动的秘密；

（八）如果乙方向甲方工作人员提供第三条第（一）至（五）款所指的内容，甲方工作人员应拒绝对方；对于无法拒绝的，应及时向甲方纪检监察部门举报。

第三条  乙方的责任

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）乙方不得以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证劵、支付凭证和贵重礼品等财物。

（二）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加有可能影响业务活动的宴请及娱乐活动；不得为甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

（三）乙方不得为甲方工作人员在度假、出国（处境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

（四）乙方不得以任何名义为甲方工作人员及其亲属支付应由个人支付的各种费用。

（五）乙方或乙方工作人员不得以借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

（六）甲方工作人员主动向乙方索要或要求乙方安排和提供第三条（一）至（五）款所指的内容，乙方应予以拒绝，并向甲方审计监察部门及时举报。

第四条 违约责任

甲乙双方工作人员如违反本协议，按照管理权限，依据有关法律法规和相关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 如甲乙双方有违反国家法律法规和廉洁从业规定的其他行为，参照本协议约定执行。

第六条 本协议经双方盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲  方：                                  乙  方：

日  期：                                  日  期：

| 附件6 | 消防设备清单报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 厂家 | 综合报价 |
| 1 | 喷淋头 |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 温感（光电） |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 烟感（光电） |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 复合型探测器 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 声光报警 |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 控制模块 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 输入模块 |  | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 输入输出模块 |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 手动报警按钮带电话插座 |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 消防插孔电话机 |  | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 消防广播 |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 消防喷淋水泵接合器 |  | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 湿式报警阀 |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 消防箱 | （（包括钢板箱体、DN65消火栓、铝合金水枪枪口口径19mm、25m长胶衬水带，胶管内径Ф19，喷嘴口径Ф8 ）[1800*700*240] | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 防火帘 |  | 平方 | 1 |  |  |
| 16 | 雨淋报警阀 |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 轴流加压风机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 轴流排烟风机 |  | 天 | 1 |  |  |
| 19 | 柜式离心补风机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 集中供电电源 |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 立式多级喷淋加压泵 |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 立式多级喷淋稳压泵 |  | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 立式多级喷淋传输泵 |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 立式多级消防栓加压泵 |  | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 立式多级消防栓稳压泵 |  | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 配电箱 |  | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 喷淋泵控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 消防泵控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 水流指示器闸阀 |  | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 消防栓闸阀 |  | 个 | 1 |  |  |

附件7

| 消防二次装修报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 综合报价 |
| 一 | 系统设计费 |  |  |  |
| 1 | 以下报价是以单一商铺的面积作为计算，竣工图及光盘均提供一份。 |  |  |  |
|  | 根据商铺工程的改动，修改消防栓、自动喷淋及自动报警防排烟系统AutoCAD竣工图（若商铺仅有一个消防系统改动，仍按该价格收费），并按特别说明的要求，提供修改完成的竣工图图纸及光盘。 |  |  |  |
|  | (a) 租户面积：A<=1000m2 | 1 | 项 |  |
|  | (b) 租户面积：1000m2<A<=1500m2 | 1 | 项 |  |
|  | (c) 租户面积：1500m2<A<=2000m2 | 1 | 项 |  |
|  | (d) 以后每增加租户面积500m2 | 1 | 项 |  |
| 二 | 二次装修消防报警接入费用（每一业户、增加或改动每个报警点位的重新设置报警图形、调试的配合费用，每十个地址点为一组，不足十点按十点计）） |  |  |  |
| 1 | (1) 接入编程调试费用按10个内消防报警点报价 | 1 | 组 |  |
|  | (2) 接入编程调试费用按每增加5个内消防报警点报价 | 1 | 组 |  |
| 三 | 委外消防单位整改工程配合施工及接入费用 |  |  |  |
|  | 委外消防工程按单项配合施工及接入费用（2万元以下） | 1 | 项 |  |
|  | 委外消防工程按工程总价占比（百分比）收取配合施工及接入费用 | 1 | 项 |  |
| 四 | 工程施工费用 |  |  |  |
| 1 | 消火栓系统租户工程 |  |  |  |
|  | (3) 排放消火栓系统内的水及重新注水及相关工程 |  |  |  |
|  | (a) 租户面积：A<=100m2 | 1 | 项 |  |
|  | (b) 租户面积：100m2<A<=250m2 | 1 | 项 |  |
|  | (c) 租户面积：250m2<A<=500m2 | 1 | 项 |  |
|  | (d) 租户面积：500m2<A<=1000m2 | 1 | 项 |  |
|  | (e) 租户面积：1000m2<A<=1500m2 | 1 | 项 |  |
|  | (f) 租户面积：1500m2<A<=2000m2 | 1 | 项 |  |
|  | (g) 以后每增加租户面积500m2 | 1 | 项 |  |
|  | (4) 增加：消火栓连消防水带和水枪配件，包括增加的消火栓系统的检验及测试。 |  |  |  |
|  | (a) 消火栓(整套消火栓箱连设备，包括消火栓、消防水带和水枪 配件、消防卷盘连软管及喷咀等) | 1 | 个 |  |
|  | (5) 改动消火栓箱位置：(不包括水管),包括拆除消火栓箱及重新安装消火栓箱，涉及的管道按照实际使用的管道的用量计费。 | 1 | 项 |  |
|  | (1) 增加：热浸镀锌钢管连吊杆、配件、承重支架等 |  |  |  |
|  | (a) DN50 | 1 | 米 |  |
|  | (b) DN65 | 1 | 米 |  |
|  | (c) DN80 | 1 | 米 |  |
|  | (d) DN100 | 1 | 米 |  |
|  | (e) DN150 | 1 | 米 |  |
|  | (5)拆除：热浸镀锌钢管连吊杆、配件、承重支架 |  |  |  |
|  | (a) DN50 | 1 | 米 |  |
|  | (b) DN65 | 1 | 米 |  |
|  | (c) DN80 | 1 | 米 |  |
|  | (d) DN100 | 1 | 米 |  |
|  | (e) DN150 | 1 | 米 |  |
|  | (6) 改动/增加消火栓系统后，该部分改动/增加了的系统的检验及测试。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 自动喷淋系统租户工程 |  |  |  |
|  | (1) 排放自动喷淋系统的水及重新注水及相关工程 |  |  |  |
|  | (a) 租户面积：A<=100m2 | 1 | 项 |  |
|  | (b) 租户面积：100m2<A<=250m2 | 1 | 项 |  |
|  | (c) 租户面积：250m2<A<=500m2 | 1 | 项 |  |
|  | (d) 租户面积：500m2<A<=1000m2 | 1 | 项 |  |
|  | (e) 租户面积：1000m2<A<=1500m2 | 1 | 项 |  |
|  | (f) 租户面积：1500m2<A<=2000m2 | 1 | 项 |  |
|  | (g) 以后每增加租户面积500m2 | 1 | 项 |  |
|  | (2) 增加：洒水喷头包括所有DN25的热浸镀锌钢管连吊杆、配件、承重支架等，水平水管长度少于3米 |  |  |  |
|  | (a) 68oC级玻璃球型喷头(仅为普通喷头不是隐蔽喷头) | 1 | 个 |  |
|  | (3) 改动位置：洒水喷头位置，包括所有DN25热浸镀锌钢管连吊杆、配件、承重支架、下垂至吊顶水管等，水平水管长度少于3米。 | 1 | 个 |  |
|  | (4) 增加：热浸镀锌钢管连吊杆、配件、承重支架等 |  |  |  |
|  | (a) DN25 | 1 | 米 |  |
|  | (b) DN32 | 1 | 米 |  |
|  | (c) DN40 | 1 | 米 |  |
|  | (d) DN50 | 1 | 米 |  |
|  | (e) DN65 | 1 | 米 |  |
|  | (f) DN80 | 1 | 米 |  |
|  | (g) DN100 | 1 | 米 |  |
|  | (h) DN150 | 1 | 米 |  |
|  | (5) 拆除：热浸镀锌钢管连吊杆、配件、承重支架等 |  |  |  |
|  | (a) DN25 | 1 | 米 |  |
|  | (b) DN32 | 1 | 米 |  |
|  | (c) DN40 | 1 | 米 |  |
|  | (d) DN50 | 1 | 米 |  |
|  | (e) DN65 | 1 | 米 |  |
|  | (f) DN80 | 1 | 米 |  |
|  | (g) DN100 | 1 | 米 |  |
|  | (h) DN150 | 1 | 米 |  |
|  | (6) 改动/增加自动喷淋系统后，该部分改动/增加了的系统的检验及测试。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 智能式火灾自动报警系统租户工程 |  |  |  |
|  | 所有填报的单价包括所有直径20mm及以下的镀锌钢电缆管连分线盒、出线盒及配件、包胶镀锌钢软电缆管及配件，镀锌钢电缆管长度少于6米。 |  |  |  |
|  | （1）增加：智能型手动火灾警报按钮 | 1 | 个 |  |
|  | （2）增加：消防水泵起动按钮 | 1 | 个 |  |
|  | （3）增加：消防电话插孔 | 1 | 个 |  |
|  | （4）增加：探测器 |  |  |  |
|  | （a) 感烟探测器、感温探测器 | 1 | 个 |  |
|  | （5) 增加：智能型模块 | 1 | 个 |  |
|  | （6）改动位置：智能型手动火灾警报按钮 | 1 | 个 |  |
|  | （7）改动位置：消防栓水泵起动按钮 | 1 | 个 |  |
|  | （8）改动位置：消防电话插孔 | 1 | 个 |  |
|  | （9）改动位置：探测器 | 1 | 个 |  |
|  | （a) 感烟探测器、感温探测器 | 1 | 个 |  |
|  | （10）动位置：智能型模块 | 1 | 个 |  |
|  | （11） 修改智能式火灾自动报警系统，包括消防控制屏的电脑程序、系统软件、计算机图文系统的建筑平面显示 | 1 | 监控点 |  |
|  | （12）改动/增加自智能式火灾自动报警系统后，该部份改动/增加了的系统的检验及测试 | 1 | 项 |  |
|  | （13）若楼层预留主机容量超出租户需要，则每一楼层增加回路主干线及回路卡费用 | 1 | 回路 |  |
|  | （14）回路重新调试 | 1 | 项 |  |
| 4 | 防排烟系租户工程 |  |  |  |
|  | （1）增加排烟风口 | 1 | 个 |  |
|  | （2）增加送风口 | 1 | 个 |  |
|  | （3）增加镀锌薄钢板圆形风管 |  |  |  |
|  | （a) δ=1.2mm厚 | 1 | m2 |  |
|  | （b) δ=1.0mm厚 | 1 | m2 |  |
|  | （c) δ=0.75mm厚 | 1 | m2 |  |
|  | (4) 拆除排烟风口 | 1 | 个 |  |
|  | （5）拆除送风口 | 1 | 个 |  |
|  | （6）拆除镀锌薄钢板圆形风管 |  |  |  |
|  | （a) δ=1.2mm厚 | 1 | m2 |  |
|  | （b) δ=1.0mm厚 | 1 | m2 |  |
|  | （c) δ=0.75mm厚 | 1 | m2 |  |
|  | （7）改动/增加自防排烟系统后，该部份改动/增加了的系统的检验及测试 | 1 | 项 |  |
| 5 | 负责办理消防报建、验收手续的顾问配合费用：装修工程相关的资质及资料由租户负责提供。装修材料由租户负责按消防部门要求送检，若要缴交消防检测费用由租户负责。 |  |  |  |
|  | （a) 租户面积：A<=1000m2 |  | 项 |  |
|  | (b) 租户面积：1000m2<A<=1500m2 |  | 项 |  |
|  | （c) 租户面积：1500m2<A<=2000m2 |  | 项 |  |
|  | (d) 以后每增加租户面面积500m2 |  | 项 |  |