市长大厦2022年循环水处理项目询价函

为规范公司经营采购行为，本着公平、公正、公开原则，我司拟对市长大厦循环水处理项目进行公开询价，相关比选信息如下表：

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选项目 | 市长大厦循环水处理项目 |
| 2 | 采购单位 | 广州中国市长大厦管理有限公司 |
| 3 | 实施地点 | 中国市长大厦 |
| 4 | 采购方式 | 市场询价 |
| 5 | 采购范围、内容 | 1、确定一家服务单位，对市长大厦2022年中央空调循环水处理。具体见附件需求。双方的权利义务、合同期限、费用及支付方式等另行约定。 |
| 6 | 资格要求 | 1、报价人需具备相关水处理资质。 2、已办理合法税务登记，具有开具增值税专用票能力； |
| 7 | 承包方式 | 采用项目总包干报价形式，该单价已包含完成该项目下所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等完成该项目全部工作内容所需的一切费用； |
| 8 | 实施期限 | 2022年9月15日-2023年9月14日 |
| 9 | 质量标准 | 严格按照国家及行业相关标准 |
| 10 | 定标方式 | 采用经资格审核后，结合提交的报价，择优选取； |
| 11 | 报价文件编制 要求 | - 提供《营业执照》、资质证书复印件（盖章）； - 完好的报价清单（盖章）； |
| 12 | 报价文件份数及要求 | 正本一份 |
| 13 | 报价文件递交截止时间 | 2022年9月7日上午10:00截止；逾期不予受理。 |
| 14 | 报价文件递交 地点 | 广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼财务部； |
| 15 | 联系方式 | 采购单位：广州中国市长管理有限公司 联系地址：广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼财务部 联 系 人：涂先生； 联系电话：（020）87551816 |

报价表

市长大厦循环水处理项目报价表

| 项目名称：市长大厦循环水处理项目 序号 | 项目名称 | 数量 | 限价（含税） | 投标总价（元，含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦循环水处理 | 1项 | 28000元 |  |

市长大厦循环水质处理工程需求书

一、对市长大厦中央空调系统的冷却循环水和冷冻循环水的水质进行处理。

1、投标单位承诺具备该工程的相关资质，并保证所派工作人员熟悉相应的工作流程和从业经验。投标单位采用化学清洗方法，把制冷设备蒸发、冷凝器中锈、垢、油污等有害物从水路系统清洗出来。然后再进行钝化、预膜工序，使得水路系统金属材料表面上有一层化学保护膜起防腐蚀作用。

2、清洗期间包括整个系统的杀菌灭藻处理及将所有冷却塔清洗干净。

3、开机阶段，每月一次派人清洗冷却塔及塔盘。

4、开机阶段，每季度清洗膨胀水箱一次，并投加药剂保养。

5、开机阶段，每7 天派人到现场检查及冷却塔补加药剂。

6、开机阶段，每月派人抽取水样进行分析测试，并向招标单位定期提交水质报告。

7、停机阶段，对冷却水系统投加湿保剂以使停机阶段管路不出现锈蚀现象。

8、水处理期间，冷凝器的通炮清洗处理及“Y”型过滤器清洗，1次/年。

9、所需的化学药剂、人工、工具、设备等由乙方负责。

10、投标单位每次的工作内容均应以书面形式列明，并经招标单位指定的工作人员予以签名确认。

11、若因招标单位循环水系统因突发情况漏水或更换阀门、管道造成大量失水需另外补加药剂时，投标单位需及时添加药剂，不得向招标单位收取任何费用。

二、投标单位向招标单位提供技术服务可达到以下指标：

冷冻腐蚀率     碳      钢 < 0.125mm/a          铜及铜合金 < 0.005mm/a

三、水质控制指标：（广东省地方标准DB44/T115-2000）

| 水质指标 | 冷却水 | 冷冻水 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 6.5 ~ 8.5 | 7.5 ~ 10.0 |  |
| 电导率 | < 2500 | < 3000 | μs /cm |
| 总硬度 | < 600 | < 600 | mg/L |
| 总碱度 | < 600 | < 600 | mg/L |
| 氯离子 | < 350 | < 200 | mg/L |
| 铁离子 | < 1.0 | < 1.0 | mg/L |
| 铜离子 | < 0.1 | < 0.1 | mg/L |

四、招标单位的设备

美国YORK机组2台，日立机组1台，地点负二楼；水塔2组（5个）地点4楼；彭胀水箱，地点30楼。