市长大厦2023年度电气设施设备安全检测服务项目比选公告

招标编号：（2023）第  号

为规范公司经营采购行为，本着公平、公正、公开原则，我司拟对市长大厦2023年度电气设施设备安全检测服务项目进行公开比选，相关信息公告如下：

一、项目名称：市长大厦2023年度电气设施设备安全检测服务项目

二、采购单位：广州中国市长大厦管理有限公司

三、采购范围、内容：

确定一家电气设施设备检测服务单位，为市长大厦内的电气设施设备提供一年两次检测并出具检测报告，检测要求详见需求。

四、服务期限：1年，自2023年8月1日至2024年7月31日。合同双方权利和义务、合同的期限、费用计取方式、支付方式等详见后附的合同文件。

五、招标资格要求

1、竞选人具有独立法人资格，营业执照在有效期内；

2、竞选人应为在中华人民共和国内注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；

3、竞选人应具有检验检测机构资质认定证书；

4、竞选人没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人名单

六、确定中选人方式：

1、本项目比选采用经资格审核有效后，以综合评分方法确定中选候选人。

2、确定中标候选人：1）开标：由招选人组织开标工作并形成相关记录。2）资格审查：招选人将按照附表四的评审内容对各竞选人的投标资格审核审查。3）技术评审：招选人根据各竞选人提供的检测方案，从针对性、专业性、技术性、操作性及可行性等方面在[0–20分]区间进行技术评分，人员及资源配备情况（10分）。4）商务评分：招选人根据各竞选人提供的企业综合资信情况及过往类似业绩情况，从[0-20分]区间进行商务评分，本项总分20分；5）经济评审：以通过资格性审查以及符合性审查的有效竞选人的总报价的算术平均值为评标基准价。投标报价的计算公式：（1）投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（|竞选人评标价-评标基准价|）/评标基准价；（2）高于基准价的投标报价得分计算公式：投标报价得分=50×(1-偏差率×3)；（3）低于基准价的投标报价得分计算公式：投标报价得分=50×(1-偏差率)。注：投标报价得分精确至小数点后两位，第三位四舍五入，最低为0分。6）综合汇总得分：经资格审核以及报价修正后，根据技术评审、商务评审及经济价格评审得分汇总最后综合得分，根据得分从高到低的排名确定候选人顺序：综合得分最高者为第一中选候选人，次高者为第二中选候选人，依次类推。综合得分相同的，按经济得分由高到低顺序排列。综合得分且评审价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；综合得分、经济得分和技术得分均相同的，由评标委员会抽签确定竞选人名次。

3、在报价中，如出现算术错误，则根据单价修改总价原则，以综合单价为依据，累加工程数量重新修订其合计金额，最后汇总修正后的投标总报价，各竞选人须接受该种修正，否则视为不完全响应采购将作为无效标书予以拒绝。

4、评审小组认为，竞选人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价（低于投标控制价30%），有可能影响咨询服务质量和不能诚信履约的，应当要求该竞选人作出书面说明并提供相关证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审小组认定该竞选人以低于成本报价竞标，投标无效。

5、开标、评标全过程由招选人组织的纪检监察人员现场见证。

6、中选通知：在评标工作完成后5 个工作日内，我司将书面通知中选单位，未中选单位将不另行书面通知。

七、限价要求

本次比选采用合同固定总价包干，以限价竞标方式进行，各竞选人严格按照招选人提供的服务内容在限价范围内进行报价（招选人提供的检测工作内容仅作为本次比选工作的参考，可能会和实际合同执行内容有差别，各竞选人须自行查勘项目实际情况，并自行承担因招选人提供的检测项目报价清单和实际合同执行内容存在偏差所造成的风险及责任）。

八、投标文件编制及封装要求

各竞选人须于采购人公布的投标文件递交截止时间前将以下文件密封上门提交或者邮寄方式递交至广州市天河区天河北路189号市长大厦负一楼物资采购中心，收件人：张先生，联系电话：15013119091，投标文件包装不能破损，逾期递交不予受理。

1、投标函（提供原件，格式见附表一）；

2、法定代表人证明书及授权委托书（提供原件，格式见附表二或按广州市工商行政管理局监制的标准格式）；

3、法定代表人身份证复印件；

4、有效《营业执照》复印件；

5、服务方案；

6、企业资信、业绩等证明材料；

7、密封完好的报价单（格式见附表三）；（须按招选人提供的固定格式在限价范围内填报，不按格式填报或超出限价范围报价将被视为无效报价而作废标处理）；

投标文件数量：正本一份，副本二份

九、报名、领取、递交招标文件时间及注意事项

1、所有投标文件须加盖公章密封递交，密封口加盖骑缝章；

2、以上资料如采购单位有提供格式的应严格按格式要求填报，如未提供格式的，则申请人自行制定格式，密封递交。

3、报名、获取文件方式：凡是符合资格要求的供应商在2023年 6月 21日 ～2023年6月28日（不含节假日）；上午8:30至12:00，下午14:00至17:00将“营业执照、检验检测机构资质认定证书、社会消防技术服务平台备案信息发送邮箱至：552099967@qq.com，我司收到邮件审核信息无误后将招标文件按原邮箱发回。

4、投标文件递交时间：2023年 6月 29日上午09:00至10:00整。

5、投标文件递交截止时间：2023年6月29日上午10:00整，逾期递交招选人有权不予受理。

采购单位：广州中国市长大厦管理有限公司

联 系 人：张先生

联系电话：15013119091

日    期：2023年6月

消防安全电气检测工作需求

一、工程概况

| 委托单位 | 广州市中国市长大厦管理公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 中国市长大厦电气检测 |  |  |  |  |
| 检测地址 | 广州市天河区天河北路189号 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 2082㎡ | 建筑面积 | 26544㎡ | 建筑物用途 | 综合（写字楼、酒店） |
| 检测面积 | 26544 ㎡ |  |  | 检测类别 | 初检（ ） 年检（√ ） |
| 检测区域 | 地下一层、二层，地上1-28层、29、30层 |  |  |  |  |
| 检测概况 | 1、30层为电梯机房 2、29层为设备用房（层）； 3、14-28层为写字楼客户室内； 4、6层-13层为客房（每一个房间）； 5、5层为桑拿； 6、4层为设备层（间）； 7、2、3层为中餐厅； 8、1层为西餐厅、前台办公室； - 地下一层消防中心总仓，停车场； - 主要设备用层（房）。 |  |  |  |  |

二、资质要求

1、提供电气工程检测项目所需的检验检测机构资质（计量）认定证书及营业执照。

- 对电气检测前制订一份详细的检测方案，检测完毕出具CMA检测报告。

三、检测内容

1、变压器接线点的温度、铁芯温度；

2、高低压开关柜运行母线温度、连接点温度；

3、低压柜内断路器，互感器、电容器等运行接点温度、导线温度；

4、变电室高低压电缆运行温度、电缆进出线的防护；

5、配电小间开关柜、配电箱设备接点温度及电缆进出线的防护；/

6、电缆孔洞及过线孔洞（穿越楼板）、竖井是否封堵；

7、开关电气上下级的整定值是否匹配；

8、明敷、暗敷及闷顶内电气线路的敷设是否符合规范要求；

9、临时线路的敷设是否符合规范要求；

10、电气线路中电缆、电线的保护情况检查电缆桥架是否完整盖板齐全进出线口是否防护到位；

11、电气线路与供热管线、燃气管线的距离是否符合规范要求；

- 12、照明灯具、开关、插座。

四、检测项目

1、电气系统的带电设备红外诊断；

2、电气系统的剩余电流动作保护装置检测；

3、电气系统的绝缘电阻检测；

4、变配电系统建筑、接线端子的安装情况；

5、电气系统的接地电阻检测；

6、室内低压配电线路配线情况，动力及照明配电箱、开关插座的安装；

7、吊顶内线路的敷设；

8、电气设备接地和等电位联结等。

高压配电装置检测（查）项目表

| 检测 方式 | 序 号 | 检测项目 | 少油断路器 | 真空断路器 | 隔离开关 | 负载开关 | 高 压 熔 断 器 | 互 感 器 | 电力电容器 | 所用变压器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直观 检查 项目 | 1 | 电压、电流表、信号装置指示正常 | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 2 | 设备（含母线）的各部位接点应无异常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 3 | 设备的绝缘子、套管应无异常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 4 | 触头间接触应良好 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 5 | 电容器组运行时应无火花 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 6 | 电容器组的断路器、熔断器应正常 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 7 | 熔断器的熔体管应完好 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 8 | 设备运行时无异常气味和声响 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 仪器检测项目 | 1 | 母线间相互连接点、接线端子测温 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 2 | 设备触头、电缆终端头测温 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 注：符号“√“表示需要检测项目；无标记为不检测项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

低压配电装置检测（查）项目表

| 检测 方式 | 序号 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 直观 检查 项目 | 1 | 电压、电流表指示正常 |
|  | 2 | 各种设备（含母线）的各部位连接点应无过热、锈蚀、烧伤、熔接等异常现象 |
|  | 3 | 各种设备的套管、绝缘子外部无破损、裂纹、放电痕迹 |
|  | 4 | 低压电气设备的灭弧装置，如灭弧栅、灭弧触头、灭弧罩、灭弧用绝缘板应完好无损 |
|  | 5 | 连接到发热元件（如管型电阻）上的绝缘导线，应采用隔热措施 |
|  | 6 | 绝缘导线穿越金属构件时，应有绝缘导线不被损伤的保护措施 |
|  | 7 | 隔离用的挡板或隔板应无破损和无放电痕迹电缆终端头应无过热和无放电痕迹 |
|  | 8 | 接地应完好 |
| 仪器检测项目 | 1 | 测量母线的连接点、分支接点、接线端子的温度 |
|  | 2 | 测量刀开关触头、熔断器触头、电缆终端头的温度 |
|  | 3 | 从进线柜上仪表读取各相线电流，测量中性线和保护地线的异常电流；测量各分支回路的相线电流 |

配电箱和开关箱检测（查）项目表

| 检测 方式 | 序号 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 直观 检查 项目 | 1 | 配电箱和开关箱的近旁，不应堆放可燃物 |
|  | 2 | 配电箱和开关箱内的导线应绝缘良好，排列整齐，固定牢固，导线端头应用螺栓压接，并应有防松装置 |
|  | 3 | 配电箱和开关箱内安装接触器、刀开关等电气设备，应动作灵活，接触良好可靠，触头没有烧蚀现象 |
|  | 4 | 熔断器不应随意用金属丝代替熔丝。更换熔体时，不应采用不合规格的熔体代替 |
|  | 5 | 配电箱应采用不燃材料制作 |
|  | 6 | 照明配电箱内，对TN-S系统，应分别设置中性线（N线）盒保护地线（PE线）汇流排，中性线和保护地线分别接在各自的汇流排上，不应绞接，并应有编号 |
| 仪器检测项目 | 1 | 检测低压熔断器，低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器，防火用漏电保护器等的各接线端子的最高允许温度应符合标准规定 |
|  | 2 | 检测低压熔断器，低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器，防火用漏电保护器等的各接线端子，不应有打火放电现象 |
|  | 3 | 测量各接线端子连接线上的相线电流、中性线电流和PE线异常电流 |

插座和开关检测（查）项目表

| 检测方式 | 序号 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 直观 检查 项目 | （一） | 插座 |
|  | 1 | 落地插座应采用专用产品并具有牢固可靠的保护盖板 |
|  | 2 | 在潮湿场所，应采用密封良好的防水、防溅插座 |
|  | 3 | 插座靠近可燃物或安装在可燃结构上时，应采取隔热、散热等保护措施。暗装插座应采用专用盒 |
|  | 4 | 导线与插座连接处应牢固可靠，螺丝应压紧无松动，插座应完好无损 |
|  | 5 | 移动式插座应采用合格产品，使用时应符合下列规定： - 电源线采用铜芯电缆或护套线，其长度不宜超过2m； - 具有保护地线（PE线）； - 严禁放置在可燃物上； - 严禁串接使用； - 严禁超载使用。 |
| 仪器检测项目 | （二） | 开关 |
|  | 1 | 插座接线应符合下列规定： - 单相两孔插座，面对插座的右孔（或上孔）与相线相接，左孔（或下孔）与中性线相接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线相接，左孔与中性线相接； - 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线（PE线）均应接在上孔，插座的保护接地端子不应与中性线端子直接连接 |
|  | 2 | 有插头的工作插座，其触头处应无过热和打火放电现象 |
|  | 3 | 开关使用时不应有过热和打火放电现象 |

配电线路检测（查）项目表

| 检测方式 | 序号 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 直观 检查 项目 | 1 | 每个分支路绝缘导线相线间及相线对地的绝缘电阻值不应小于0.5Ω |
|  | 2 | 当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时，其N线或PEN线截面不宜小于相线截面 |
|  | 3 | 明配线路，导线与导线、导线与其他管道交叉或穿越建筑物，均应穿绝缘套管 |
|  | 4 | 导线连接应牢固可靠，接触良好，导线接点接线端子不应有打火放电现象 |
|  | 5 | 电气线路应装设短路保护，过负载保护和接地故障保护 |
|  | 6 | 配电线路中外露导电部分的接地，应连接良好，牢固可靠 |
|  | 7 | 导线与设备或器具连接，接线端子压接导线不得多于两根 |
| 仪器检测项目 | 1 | 导线接头、导线与设备的接线端子测温，其最高允许温度应符合规定 |
|  | 2 | 探测导线接头，导线与设备或器具的接点端子打火放电现象 |
|  | 3 | 测量相线电压、电流、中性线电流和PE线异常电流 |

- 检测人员现场要求

1、检测方应自行提供必要的安全防护用品及检测器材及设备；

2、检测方应为检测人员购买工伤保险及相关的意外险。如因检测服务（包括检测前的准备工作及检测后的收尾工作）所发生意外事故或致使第三人的财产或人身遭受损害，所有责任由乙方承担。

3、需要接临时用电时，应提前提出申请，严禁擅自乱拉电线。

4、文明检测，严禁在工作期间吸烟。

6、检测人员不得随意进入非检测区域，如有需要，请委托方配合。

7、严禁在检测现场大声喧哗。

8、若检测工具需临时放置现场时，做到摆放整齐，不占道。

- 检测使用完后的垃圾严禁随意乱扔，离开时统一收集处理。

10、检测结束后，要及时恢复现场设备设施，做到“工清场地清”。

六、检测参考标准

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-1996

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T11022-1999

《电气装置安装工程抵押电气施工及验收规范》GB50254-1996

《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005

《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000

《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

《等电位联接安装》02D501-2

《智能建筑工程施工质量验收规范》GB50339-2002

附表一：

投 标 函

致招选人：广州中国市长大厦管理有限公司

根据你公司发出的《市长大厦2023年度电气设施设备安全检测服务项目比选公告》（下简称公告），我方已经详细地阅读并理解了全部招标文件及附件内容，并在此声明并承诺：

1.我方同意接受作为公告附件的《市长大厦2023年度电气设施设备安全检测服务项目协议》（下简称协议）全部内容。如中选，将根据该协议全部格式和内容与贵司签订协议，并接受贵司对该协议条款的全部或部分修改；并承诺按照协议中规定的范围和内容、服务质量保证及标准、付款方式、验收标准与质保约定等全面履约。如我方不接受招选人按以上原则拟定的协议版本，视为放弃协议签订的权利，完全理解并同意招选人另选其他供应商。

2.我们已经详细地阅读了公告及相关附件，我们完全理解并同意遵守公告的各项规定和要求。

3.我方同意按公告文件的规定履行签订协议的一切责任和义务。如我方违约，愿服从贵方核定违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

竞选人名称：                             （公章）

授权人/代理人：

日期：  2023年    月    日

附表二：

法定代表人（负责人）证明书

（法人或其他组织及个体工商户用）

（ 2023）第   号

广州市工商行政管理局监制

授权委托证明书

（法人或其他组织及个体工商户用）

（2023）第   号

广州市工商行政管理局监制

附表三：

市长大厦电气设施设备安全检测项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 服务年限 | 投标限价（元） | 投标总价（含税，元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦电气设施设备安全检测项目 | 1年/两次 | 50000.00 |  |  |

备注：1.各竞投人须严格按照以上格式填报报价，不得作出任何调整。如出现报价未填报情况，招选人有权将该行为视为不完全响应采购而拒绝该竞投文件。

2. 本项目限价为50000.00元，超出限价范围的视为无效标书。

单位名称（盖章）：

单位授权人签名：

日期：

附表四：

资格及响应性审查表

项目名称：2023年度市长大厦电气设施设备安全检测项目

| 序号 | 审查内容 | 审查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照范围具有电气检测内容；具有检测资质； |  |
| 2 | 投标文件是否按要求加盖公章密封递交； |  |
| 3 | 是否按附表一格式提供《投标函》； |  |
| 4 | 是否按要求提交有效法定代表人证明书及授权委托书； |  |
| 5 | 投标文件是否按要求加盖公章密封递交； |  |
| 6 | 是否按要求提交密封完好的报价单；投标报价在招标人公布的限价范围内； |  |
|  | 审查结论（通过/不通过） |  |

注：满足审查内容要求的在“审查结果”栏中打“○”，不满足要求的 “X”。审查结果均全部满足，“审查结论”为通过；审查结果有任一项不满足，则“审查结论”为不通过。

附表五：

技术及商务评审表

| 序号 | 分值 | 评审项目 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评审（30分） | 对竞选人提供的服务方案，从针对性、专业性、技术性、操作性及可行性等方面进行技术评分（20分）。 | 投标文件中的检测服务方案表述及承诺进行横向比较。优16~20分，良10~15分、中6~9-分、差3分）。 |
|  |  | 人员及资源配备情况（10分） | 根据投入该项目相关人员及资源情况进行横向比0-10分 |
| 2 | 商务评审（20分） | 过往类似业绩情况（10分） | 竞选人自2020年1月1日至今完成过类似服务经验业绩，需提供合同盖章复印件：1）三个或以上，得10分；2）二个得5分；3）一个的得1分，不满足上述要求不得分。 |
|  |  | 根据各竞选人提供的企业综合资信情况（10分） | 包括银行信用等级证书、获奖证书、ISO体系等其他综合情况进行横向比较（0-10分 |

附件六：

市长大厦2023年度电气设施设备安全检测服务方案

【方案由各竞选人自行编制，格式自定。】

附件七：

2023年度市长大厦电气设施设备安全检测项目合同

项目名称：2023年度市长大厦电气设施设备安全检测项目

委托单位（甲方）：广州中国市长大厦管理有限公司        （盖章）

受托单位（乙方）：                                  （盖章）

签署日期：2023 年    月    日

甲方：（申请检测单位）广州中国市长大厦管理有限公司

乙方：（受托检测单位）

根据《消防法》和公安部文件的有关规定，经甲方申请，委托乙方按国家有关消防规范对甲方位于（地址）  广州市天河区天河北路189号 的新（改）建工程广州中国市长大厦管理有限公司的市长大厦物业（建筑面积26544㎡）进行技术检测。为了保证检测工作顺利进行，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商达成一致意见，双方协议如下：

- 甲方委托检测内容：委托乙方一年（自2023年8月1日至2024年7月31日期间）两次对甲方室内低压配电线路、导线敷设、插座与开关、低压断路器、照明装置。

- 结合本协议约定项目的实际情况，经双方协商，本协议建筑电气防火检测费含税总包干价为（人民币）：    元整（¥     元）。

三、付款方式：乙方每次完成检测并出具的《建筑电气防火检测报告》后，甲方支付本协议金额的50%（即人民币    元），款项以乙方财务核实到账为准。乙方每次收取检测费时向甲方提供等额合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付该笔款项，直至乙方提供符合条件的发票为止。

四、进场时间：甲方具备检测条件，甲、乙双方协商确定进场时间，并按商定时间进场检测。实际进场时间以甲方书面通知为准。

五、检测结果：现场检测工作完成后,五个工作日内乙方向甲方出具科学、公正的《建筑电气防火检测报告》一式四份，乙方对所出具的报告负责。若乙方逾期交付此报告，每日按本协议总价的1%计算违约金。

六、检测技术人员、检测仪器、交通工具和人员的食宿由乙方负责。

七、甲方在乙方实施检测工作前5个工作日内，须向乙方提供相关电气竣工图及电气设计说明等技术资料。

- 检测期间，甲方须委派专业人员协助乙方的检测工作给予安全指引和配合，甲方负责安排好检测时间和提供检测时的配合人员及条件并操作甲方的设备，乙方负责操作乙方的检测仪器和设备，甲乙双方各自保证所委派的操作人员的安全，各自承担相应的安全生产责任。任何一方操作不当给另一方人员造成伤害或造成设备损坏的，应向另一方进行赔偿。

九、违约责任：除非法律、法规规定或本协议约定，任何一方不得擅自解除协议。擅自解除协议者应向对方支付协议总价20％的违约金。乙方进场初检后甲方违约的，甲方应付协议总价的100%违约金给乙方。属乙方违约的，乙方应付协议总价的100%违约金给甲方。

十、为确保甲方的利益并监督乙方检测、服务的质量，甲方在乙方检测完成后填写《报告签收及客户意见反馈表》并加盖公章，在领取检测报告时交付给乙方，如乙方所出具的报告不符合双方约定，甲方亦有权不签收并提出修改意见。

十一、本协议未尽事宜，双方协商解决。若协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十二、本协议经双方代表签字盖章后即时生效，履约完成结清款项后自动失效。

十三、附件一（建筑电气防火检测需配合的工作）与本协议具有同等法律效力。

十四、本协议一式肆份，双方各执贰份。

甲方（签章）：广州中国市长大厦                   乙方（签章）：

管理有限公司

签约代表：                          签约代表：

签约日期：2023年     月    日

附件：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：

乙方：

为保障甲方和乙方在业务往来中的合法权益，促进企业党风建设、廉洁从业，预防商业贿赂和不正当竞争，按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规、廉洁从业的相关规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订本协议。甲乙双方一致确认，本协议效力及于乙方与甲方的所有业务往来关系的全过程，包括但不限于招投标、商务谈判等采购环节及合同签订、履行环节等。

第一条  甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格执行合同，自觉按合同办事。

（三）双方业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（法律法规另有规定或双方约定除外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、物资采购、招标投标等方面的规章制度。

（三）建立健全自我约束制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）甲方、甲方工作人员及其亲属不得以暗示或任何形式向乙方索要或收受回扣、提成、现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。

（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）、娱乐活动、高档消费；不得接受乙方向甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

（三）甲方及其工作人员不得以任何理由要求、暗示或接受乙方和相关单位为其在度假、出国（出境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

（四）甲方工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（五）甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人不得以个人借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与乙方或乙方工作人员发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

（六）不向乙方介绍配偶、子女、亲属参与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和关联单位推荐第三方单位。

（七）不向乙方泄露涉及业务有关活动的秘密；

（八）如果乙方向甲方工作人员提供第三条第（一）至（五）款所指的内容，甲方工作人员应拒绝对方；对于无法拒绝的，应及时向甲方纪检监察部门举报。

第三条  乙方的责任

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）乙方不得以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证劵、支付凭证和贵重礼品等财物。

（二）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加有可能影响业务活动的宴请及娱乐活动；不得为甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

（三）乙方不得为甲方工作人员在度假、出国（处境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

（四）乙方不得以任何名义为甲方工作人员及其亲属支付应由个人支付的各种费用。

（五）乙方或乙方工作人员不得以借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

（六）甲方工作人员主动向乙方索要或要求乙方安排和提供第三条（一）至（五）款所指的内容，乙方应予以拒绝，并向甲方审计监察部门及时举报。

第四条 违约责任

甲乙双方工作人员如违反本协议，按照管理权限，依据有关法律法规和相关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 如甲乙双方有违反国家法律法规和廉洁从业规定的其他行为，参照本协议约定执行。

第六条 本协议经双方盖章后生效，一式陆份，甲方贰份，乙方肆份，具有同等法律效力。

甲  方：                                  乙  方：

日  期：                                  日  期：