市长大厦中央空调循环水处理项目询价函

为规范公司经营采购行为，本着公平、公正、公开原则，我司拟对市长大厦中央空调循环水处理项目进行公开询价，相关比选信息如下表：

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价项目 | 市长大厦中央空调循环水处理项目 |
| 2 | 采购单位 | 广州中国市长大厦管理有限公司 |
| 3 | 实施地点 | 中国市长大厦 |
| 4 | 采购方式 | 市场询价 |
| 5 | 采购范围、内容 | 1、确定一家服务单位，对市长大厦中央空调循环水处理。具体见附件需求。双方的权利义务、合同期限、费用及支付方式等另行约定。 |
| 6 | 资格要求 | 1、报价人需具备相关水处理资质。 2、已办理合法税务登记，具有开具增值税专用发票能力； |
| 7 | 承包方式 | 采用项目总包干报价形式，该单价已包含完成该项目下所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等完成该项目全部工作内容所需的一切费用； |
| 8 | 实施期限 | 2023年10月1日—2024年9月30日 |
| 9 | 质量标准 | 严格按照国家及行业相关标准 |
| 10 | 定标方式 | 采用经资格审核后，结合提交的报价，择优选取； 本项目限价28000.00元 |
| 11 | 报价文件编制 要求 | 1、投标函； 2、法定代表人证明书及授权委托书 3、法人代表身份证复印件 4、有效《营业执照》《资质证书》复印件； 5、密封完好的投标报价清单； |
| 12 | 报价文件份数及要求 | 正本一份 |
| 13 | 报价文件递交截止时间 | 2023年9月28日上午10:00截止；逾期不予受理。 |
| 14 | 报价文件递交 地点 | 广州市天河区天河北路189号市长大厦负一楼物资采购中心； |
| 15 | 联系方式 | 采购单位：广州中国市长大厦管理有限公司 联系地址：广州市天河区天河北路189号市长大厦负一楼物资采购中心； 联 系 人：张先生； 联系电话：（020）87553838-3225 |

投标文件封面

市长大厦中央空调循环水处理项目

报价文件

投标单位：

投标日期：2023年9月  日

联系电话：

附表一：

投 标 函

致招标人：广州中国市长大厦管理有限公司

根据你司发出的《市长大厦中央空调循环水处理项目询价函》（下简称询价函），我方已经详细地阅读并理解了询价函及附件内容，并在此声明并承诺：

1.我方同意接受作为询价函附件的《市长大厦中央空调循环水处理项目合同》（下简称合同）全部内容。如中选，将根据该合同全部格式和内容与贵司签订合同，并接受贵司对该合同条款的全部或部分修改；并承诺按照合同中规定的范围和内容、服务质量保证及标准、付款方式、验收标准与质保约定等全面履约。如我方不接受招标人按以上原则拟订的合同版本，视为放弃合同签订的权利，完全理解并同意招标人另选其他服务供应商。

2.我们已经详细地阅读了询价函及相关附件，我们完全理解并同意遵守询价函的各项规定和要求。

3.我方同意按询价函的规定履行签订合同的一切责任和义务。如我方违约，愿服从贵方核定违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

投标人名称：                             （公章）

授权人/代理人：

日期：  2023年    月    日

法人证明及授权委托书

法定代表人（负责人）证明书

（法人或其他组织及个体工商户用）

（ 2023）第   号

现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：   60日历天

附：代表人性别：     年龄：         身份证号码：

注册号码：                      企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年     月     日

广州市工商行政管理局监制

授权委托证明书

（法人或其他组织及个体工商户用）

（2023）第   号

兹授权         为我方委托代表人，其权限是：参加市长大厦中央空调循环水处理项目工作相关事宜。

有效期限：   60日历天

附：代理人性别：    年龄：      身份证号码：

注册号码：                    企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                     （签名）

授权单位：（盖章）

年     月     日

广州市工商行政管理局监制

报价表1

项目名称：  市长大厦中央空调循环水处理项目

| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 总报价（元）含税 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦中央空调循环水处理项目 | 壹年 |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

备注：1.本报价清单采用总价包干报价形式，该总价已包含完成该子项目下全部工作所需的所有费用，但不限于人工费、材料费（主材、辅材）、机械费、安装费、运输费、利润、措施费、规费、税金、所有风险费用等达到验收要求所需的一切费用，招标人不再另行支付其他补偿费用。

2.各报价人严格根据招标人提供的上述清单格式进行报价。

3.本项目限价为28000.00 元（含税），超出限价范围将作废标处理。

单位名称（盖章）：

单位授权人签名：

日期：

企业营业执照、《资质证书》（复印件）

法定代表人身份证（复印件）

及其他企业综合资信资料

市长大厦中央空调循环水处理项目方案自行编辑附上

市长大厦循环水质处理工程需求书

一、对市长大厦中央空调系统的冷却循环水和冷冻循环水的水质进行处理。

1、投标单位承诺具备该工程的相关资质，并保证所派工作人员熟悉相应的工作流程和从业经验。投标单位采用化学清洗方法，把制冷设备蒸发、冷凝器中锈、垢、油污等有害物从水路系统清洗出来。然后再进行钝化、预膜工序，使得水路系统金属材料表面上有一层化学保护膜起防腐蚀作用。

2、清洗期间包括整个系统的杀菌灭藻处理及将所有冷却塔清洗干净。

3、开机阶段，每月一次派人清洗冷却塔及塔盘。

4、开机阶段，每季度清洗膨胀水箱一次，并投加药剂保养。

5、开机阶段，每7 天派人到现场检查及冷却塔补加药剂。

6、开机阶段，每月派人抽取水样进行分析测试，并向招标单位定期提交水质报告。

7、停机阶段，对冷却水系统投加湿保剂以使停机阶段管路不出现锈蚀现象。

8、水处理期间，冷凝器的通炮清洗处理及“Y”型过滤器清洗，1次/年。特别是冷凝器在清洗前双方签名确认空调主机处正常运行状态才清洗，清洗后20天内出现冷凝器损坏及穿孔造成空调主机停机故障由中标单位负责维修，维修费用全部由中标单位负责。

9、所需的化学药剂、人工、工具、设备等由乙方负责。

10、投标单位每次的工作内容均应以书面形式列明，并经招标单位指定的工作人员予以签名确认。

11、若因招标单位循环水系统因突发情况漏水或更换阀门、管道造成大量失水需另外补加药剂时，投标单位需及时添加药剂，不得向招标单位收取任何费用。

12、市长大厦循环水质处理工程需求书作为合同附件，具备合同同等的约束力。

二、投标单位向招标单位提供技术服务可达到以下指标：

冷冻腐蚀率     碳      钢 < 0.125mm/a          铜及铜合金 < 0.005mm/a

三、水质控制指标：（广东省地方标准DB44/T115-2000）

| 水质指标 | 冷却水 | 冷冻水 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 6.5 ~ 8.5 | 7.5 ~ 10.0 |  |
| 电导率 | < 2500 | < 3000 | μs /cm |
| 总硬度 | < 600 | < 600 | mg/L |
| 总碱度 | < 600 | < 600 | mg/L |
| 氯离子 | < 350 | < 200 | mg/L |
| 铁离子 | < 1.0 | < 1.0 | mg/L |
| 铜离子 | < 0.1 | < 0.1 | mg/L |

四、招标单位的设备

美国YORK机组2台，日立机组1台，地点负二楼；水塔2组（5个）地点4楼；彭胀水箱，地点30楼。

市长大厦空调循环水质处理工程合同

合同编号       号

甲    方：广州中国市长大厦管理有限公司

乙    方：

签订日期：

甲   方：

法定代表人：

地    址：

联系电话：

乙   方：

法定代表人：

地   址：

联系电话：

经双方友好协商，甲方根据下列合同条款委托乙方向属于甲方所管理的设备循环水系统提供水质处理工程。

一、甲方责任

1、提供用电、用水、车辆进、出、停放及工作场地等方便，停车费由乙方缴纳。

2、保证冷冻水管道系统，冷却水管道系统，水泵，冷却塔及其他空调设备没有严重漏水现象（滴漏除外），以免造成药物流失，影响处理效果。

3、按时支付工程费用，不得随意终止合同。

二、乙方责任

1、乙方承诺具备该工程的相关资质，并保证所派工作人员熟悉相应的工作流程和从业经验。乙方采用化学清洗方法，把制冷设备蒸发、冷凝器中锈、垢、油污等有害物从水路系统清洗出来。然后再进行钝化、预膜工序，使得水路系统金属材料表面上有一层化学保护膜起防腐蚀作用。

2、清洗期间包括整个系统的杀菌灭藻处理及将所有冷却塔清洗干净。

3、服务期内，开机阶段，每月一次派人清洗冷却塔及塔盘。

4、服务期内，开机阶段，每季度清洗膨胀水箱一次，并投加药剂保养。

5、服务期内，开机阶段，每7 天派人到现场检查及冷却塔补加药剂。

6、服务期内，开机阶段，每月派人抽取水样进行分析测试，并向甲方定期提交水质报告。

7、服务期内，停机阶段，对冷却水系统投加湿保剂以使停机阶段管路不出现锈蚀现象。

8、水处理期间，冷凝器的通炮清洗处理及“Y”型过滤器清洗，1次/年。特别是冷凝器在清洗前双方签名确认空调主机处正常运行状态才清洗，清洗后20天内出现冷凝器损坏及穿孔造成空调主机停机故障由中标单位负责维修，维修费用全部由中标单位负责。

9、所需的化学药剂、人工、工具、设备等由乙方负责。

10、乙方每次的工作内容均应以书面形式列明，并经甲方指定的工作人员予以签名确认。9、所需的化学药剂、人工、工具、设备等由乙方负责。

11、若因甲方循环水系统因突发情况漏水或更换阀门、管道造成大量失水需另外补加药剂时，投标单位需及时添加药剂，不得向甲方收取任何费用。

12、市长大厦循环水质处理工程需求书作为合同附件，具备合同同等的约束力。

三、乙方向甲方提供技术服务可达到以下指标：

冷冻腐蚀率     碳      钢 < 0.125mm/a          铜及铜合金 < 0.005mm/a

四、水质控制指标：（广东省地方标准DB44/T115-2000）

| 水质指标 | 冷却水 | 冷冻水 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 6.5 ~ 8.5 | 7.5 ~ 10.0 |  |
| 电导率 | < 2500 | < 3000 | μs /cm |
| 总硬度 | < 600 | < 600 | mg/L |
| 总碱度 | < 600 | < 600 | mg/L |
| 氯离子 | < 350 | < 200 | mg/L |
| 铁离子 | < 1.0 | < 1.0 | mg/L |
| 铜离子 | < 0.1 | < 0.1 | mg/L |

五、甲方设备

美国YORK机组2台，日立机组1台，水塔2组（5个）。

六、合同价款及支付方式：

1、本合同工程总造价人民币   （￥  ）。该费用包括但不限于为实施和完成本项目全部监测工作所需的材料费、劳务费、技术服务费、税金等费用。除此之外，甲方不再另行支付其他费用。

2、甲方向乙方分三次付清合同款项：

1）合同总价的30%，即¥0.00元（大写人民币    ）在本合同生效后7个工作日内支付给乙方。

2）合同总价的40%，即¥0.00元（大写人民币   ）在本合同工程完成一半后支付给乙方。

3）合同总价的30%，即¥0.00元（大写人民币   ）在合同工程全部完成后支付给乙方。

4）乙方每次服务结束后，须经甲方确认并验收合格。如乙方工作未经甲方确认或虽经确认但未达到乙方所承诺的标准，甲方有权延迟付款，直到乙方整改后达到相应的标准后再支付费用。整改期间产生的额外费用由乙方自行承担。如整改后仍未达到相应的标准，甲方有权解除本合同并要求乙方退还已支付的费用。

5）如乙方的工作内容未按照本合同约定执行，甲方有权扣除相应的费用。

6）甲方付款前，乙方应先向甲方提供与付款金额一致的符合国家规定的增值税专用发票。

七、其它

1、本合同一式两份，均具有同等法律效力。合同经双方签名并加盖公章之日起生效，生效后双方必须严格执行本合同，如一方因情况有变需修改时，必须征得对方同意。

2、如因本合同或因本合同而引起的一切争议，双方协商解决。协商不成时，任何一方均应向甲方所在地提起诉讼。

3、本合同有效期限为壹年，从20年0月0日起至20年0月0日止。合同届满30日前，双方如对续约事宜未达成一致，本合同期限届满将自行终止。

【以下无正文】

甲方（盖章）：广州中国市长大厦管理有限公司   乙方（盖章）：

法定/授权代表（签名）：                       法定/授权代表（签名）：

日期：                                        日期：

廉洁协议书

甲方：广州中国市长大厦管理有限公司

乙方：

为保障甲方和乙方在业务往来中的合法权益，促进企业党风建设、廉洁从业，预防商业贿赂和不正当竞争，按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规、廉洁从业的相关规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订本协议。甲乙双方一致确认，本协议效力及于乙方与甲方的所有业务往来关系的全过程，包括但不限于招投标、商务谈判等采购环节及合同签订、履行环节等。

第一条  甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格执行合同，自觉按合同办事。

（三）双方业务活动必须坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则（法律法规另有规定或双方约定除外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、物资采购、招标投标等方面的规章制度。

（三）建立健全自我约束制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）甲方、甲方工作人员及其亲属不得以暗示或任何形式向乙方索要或收受回扣、提成、现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。

（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）、娱乐活动、高档消费；不得接受乙方向甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

（三）甲方及其工作人员不得以任何理由要求、暗示或接受乙方和相关单位为其在度假、出国（出境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

（四）甲方工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的任何费用。

（五）甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人不得以个人借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与乙方或乙方工作人员发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

（六）不向乙方介绍配偶、子女、亲属参与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和关联单位推荐第三方单位。

（七）不向乙方泄露涉及业务有关活动的秘密；

（八）如果乙方向甲方工作人员提供第三条第（一）至（五）款所指的内容，甲方工作人员应拒绝对方；对于无法拒绝的，应及时向甲方纪检监察部门举报。

第三条  乙方的责任

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）乙方不得以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。

（二）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加有可能影响业务活动的宴请及娱乐活动；不得为甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

（三）乙方不得为甲方工作人员在度假、出国（出境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

（四）乙方不得以任何名义为甲方工作人员及其亲属支付应由个人支付的各种费用。

（五）乙方或乙方工作人员不得以借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

（六）甲方工作人员主动向乙方索要或要求乙方安排和提供第三条（一）至（五）款所指的内容，乙方应予以拒绝，并向甲方审计监察部门及时举报。

第四条 违约责任

甲乙双方工作人员如违反本协议，按照管理权限，依据有关法律法规和相关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 如甲乙双方有违反国家法律法规和廉洁从业规定的其他行为，参照本协议约定执行。

第六条 本协议经双方盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲  方：                                  乙  方：

日  期：                                  日  期：