市长大厦更换1、2号空调主机安全阀及加装截止阀项目询价函

为规范公司经营采购行为，本着公平、公正、公开原则，我司拟对市长大厦更换1、2号空调主机安全阀及加装截止阀项目进行市场询价，相关询价信息如下表：

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询价项目 | 市长大厦更换1、2号空调主机安全阀及加装截止阀 |
| 2 | 采购单位 | 广州中国市长大厦管理有限公司 |
| 3 | 实施地点 | 天河北路189号广州中国市长大厦 |
| 4 | 采购方式 | 市场询价 |
| 5 | 采购范围、内容 | 按需求书内容对市长大厦更换1、2号空调主机安全阀及加装截止阀 |
| 6 | 资格要求 | 1.营业执照具有空调维修内容。 2.已办理合法税务登记，具有开具相应发票能力； |
| 7 | 承包方式 | 采用项目总包干报价形式，该单价已包含完成该项目下所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等完成该项目全部工作内容所需的一切费用； |
| 8 | 期限要求 | 质保期壹年，2023年11月1日至2024年10月31日 |
| 9 | 定标方式及限价 | 采用经资格审核后，按报价高低择优取，同价者，相关案例多者优先。 本项目限价25000元 |
| 10 | 询价文件编制要求 | 1、有效《营业执照》复印件 2. 密封完好的投标报价清单 |
| 11 | 文件份数 | 正本一份 |
| 12 | 文件递交截止时间 | 2023年10月24日上午10:00截止；逾期不予受理。 |
| 13 | 文件递交 地点 | 广州市天河区天河北路189号市长大厦负一楼物资采购中心； |
| 14 | 联系方式 | 采购单位：广州中国市长大厦管理有限公司 联系地址：广州市天河区天河北路189号市长大厦负一楼物资采购中心； 联 系 人：罗先生、张先生 联系电话：（020）87553838-3225 |

报价表

市长大厦更换1、2号空调主机安全阀及加装截止阀项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 限价 | 报价（含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦更换1、2号空调主机安全阀及加装截止阀项目 | 25000元 |  |  |

项目名称：市长大厦更换1、2号空调主机安全阀及加装截止阀项目

备注：1、本报价采用全总价包干报价形式，该总价已包含完成该子项目下全部工作所需的所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等，采购人不再支付其他费用。

2、各竞投人须严格按照以上格式填报报价，不得作出任何调整。如出现报价未填报情况，询价人有权将该行为视为不完全响应采购而拒绝该询价文件。

市长大厦更换1、2号空调主机安全阀及加装截止阀项目报价清单

现场勘查后再报价

| 序 号 | 名称 | 单位 | 规格参数要求 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克安全阀 | 个 | 022-09505-CER | 5 |  |  |  |
| 2 | 约克截止阀 | 个 | 022W01376-000 | 2 |  |  |  |
| 3 | 税费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 拆旧费用 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装人工调试等费用 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 总报价（小写）： ；（大写）： 。 |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：                        联系电话：

单位授权人签名：                          日期：

市长大厦更换1、2号空调主机安全阀及加装截止阀的用户需求书

市长大厦1、2号空调主机为约克螺杆机制冷量550冷吨，机组使用时长约28年，机组型号：YSFCFB55CMBS。目前1、2号空调主机运行正常，两台主机上安全阀均有阀芯锈蚀的情况，存在较大的安全隐患，需更换5个安全阀、规格YS，加装2个截止阀、规格YS。更换蒸发器、冷凝器以及油分离器上的泄压安全阀及加装截止阀工期预计：5天。现场勘查后再报价，联系人：谢先生， 电话13650878167

1)目前2台空调主机属正常运行状况。做好各项安全措施后，逐一对每台空调机组进行冷媒回收工作，装入专用的雪种容器罐内。

2)完成冷媒回收后，在确保安全下，按步骤拆下机组冷凝器、蒸发器、油分离器的安全阀；并对阀门基座进行除锈、翻新等工作。

3)在蒸发器先加装一个截止阀后再安装安全阀，其余相继进行更换。

4)把全新安全阀安装好并详细检查后，对主机进行压力测试，确保机组无泄漏；

5)，检漏完成后，对机组进行抽真空，真空负压达到标准值（标准值：要求真空度在300Pa以下）保负压24小时及以上，检测真空度无异常并符合标准。

6) 按设备标准量对机组进行静止加注冷媒，加注完成后开机试运行，根据运行负载进行调试，并继续添加冷媒，待机组运行数据达到标准值为（注：高压1000-1400kPa、低压480-600kPa）时，停止加注冷媒，观察机组的运行状况，相关数据无异常后，即可投入正常使用。

7）在施工过程中及施工后15天内引发的机组故障及损坏均由中标单位负责维修，并承担维修费用。在投标及施工期内，招标单位不提供免费停车位及住宿。

8）该项目质保期自验收合格日期起为壹年。

9）该用户需求书作为合同附件，具备合同等约束。

具体需更换安全阀及截止阀的位置说明：

| 序号 | 机组 | 蒸发器 |  | 冷凝器 | 油分离器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 截止阀 | 安全阀 |  |  |  |
| 1 | 1#主机 | 1 | 1 | / | 1 | 1#主机冷凝器安全阀2020年机组大修时已换过1个，不更换。 |
| 2 | 2#主机 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |